должность

| Согласовано |  |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЭКС ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ф.И.О. |  | Начальник Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» ________________ А.В. Кукин «___» _______________ 2026 г |  |
| должность ПДС ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ф.И.О. |  | ПЛАН {title} |  |
| должность ООТ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ф.И.О. |  |  |  |
| должность СПиПБ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ф.И.О. |  |  |  |
| должность ОГС ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ф.И.О. |  |  |  |
| должность Северное управление ООО «Газпром газнадзор» Ф.И.О. |  |  |  |

| 1. Наименование филиала, службы | {filial} |
| --- | --- |
| 2. Место проведения огневых работ | {location} |
| 3. Цель огневых работ | {goal} |
| 4. Способ выполнения работ | {stagesText} |

| 5. Ответственный за проведение огневых работ (Ф.И.О., должность) | {responsibleFireWorks} |
| --- | --- |
| 6. Руководитель комплекса огневых работ |  |
| 7. Ответственный за подготовку к огневым работам (Ф.И.О., должность) | {responsiblePrepFireWorks} |
| 8. Ответственный за организацию связи (Ф.И.О., должность) | {responsibleComm} |
| 9. Даты, расчетное время для выполнения работ (часов) | {startDate} – {endDate}, {totalHours} часов |
| 10. Газоснабжение потребителей во время выполнения работ | {gasSupply} |

| - Ответственный за проведение огневых работ (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |  | О.М. Адаменко Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Руководитель комплекса огневых работ |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |
| - Ответственный за подготовку к огневым работам (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |  | О.М. Адаменко Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |
| - Ответственный за организацию связи (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Бетин Начальник Вуктыльского ЦТС Управление связи |  |  |  |
| - Даты, расчетное время для выполнения работ (часов) |  |  |  |  |  | По согласованию с ПДС (22.06.2026, 08:00:00 - 12.07.2026, 23:59:59, 496 часов) |  |  |  |  |  |
| - Газоснабжение потребителей во время выполнения работ |  |  |  |  |  | Не прекращается (без снижения объемов поставок газа потребителям) |  |  |  |  |  |
|  | Схема технологического участка газопровода с указанием положения запорной арматуры при выполнении огневых работ, расстановки постов, средств связи, мест установки временных герметизирующих устройств, манометров низкого давления, переездов газопроводов и других необходимых деталей; схемы монтируемых узлов, технологические карты сварки; схема и ППР по СМР с применением грузоподъёмной техники (ПС) |  |  | Приложение № 1 «Технологическая схема компрессорного цеха №3 до начала производства работ» Приложение № 1-1.1 «Cхема расстановки постов и мест переключения ТПА при стравливании северной охранной зоны 379-380 км» (1 этап) Приложение № 1-1.2 «Cхема расстановки постов и мест переключения ТПА при стравливании компрессорного цеха №3» (1 этап) Приложение № 1-1.3 «Cхема переключения ТПА при стравливании ГРС с.н. компрессорного цеха №3» (1 этап) Приложение № 1-2 «Схема положение ТПА, расстановки постов при вытеснении азотом газо-воздушной смеси из технологических коммуникаций цеха №3» (2 этап) Приложение № 1-3 «Схема положения ТПА, расстановки постов перед началом производства работ по замене дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36, контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа №7а, контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа №8» (3 этап) Приложение № 1-3.1 «Схема место производства газоопасных работ по установке неповоротной силовой заглушки на дренажный трубопровод пылеуловителя ст. №36» (3 этап) Приложение № 1-3.2 «Схема места производства огневых работ по замене отвода на участке входного трубопровода пылеуловителя ст.№36 КЦ №3 на МПР №1» (3 этап) Приложение № 1-3.3 «Схема места производства земляных работ для выполнения контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа №7А КЦ №3 на МПР №2» (3 этап) Приложение № 1-3.4 «Схема места производства огневых работ по контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа №7А КЦ №3 на МПР №2» (3 этап) Приложение № 1-3.5 «Схема места производства земляных работ для выполнения контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа №8 КЦ №3 на МПР №3» (3 этап) Приложение № 1-3.6 «Схема места производства огневых работ по контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа №8 КЦ №3 на МПР №3» (3 этап) Приложение № 1-4 «Схема положения ТПА после проведения огневых работ по замене дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36, контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа №7а, контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа №8» (4 этап) Приложение № 1-4.1 «Cхема расстановки постов и мест переключения ТПА при продувке северной охранной зоны 379-380 км» (4 этап) Приложение № 1-4.2 «Cхема расстановки постов и мест переключения ТПА при заполнении северной охранной зоны 379-380 км» (4 этап) Приложение № 1-4.3 «Cхема расстановки постов и мест переключения ТПА при продувке компрессорного цеха № 3 380 км » (4 этап) Приложение № 1-4.4 «Cхема расстановки постов и мест переключения ТПА при заполнени компрессорного цеха № 3 380 км » (4 этап) Приложение № 1-5 «Схема организации связи» (1-4 этап) Приложение № 2 «Организация взаимодействия постов на участке производства сложных огневых работ» ## Приложение № 3 «Проект производства работ подъемным сооружением автокраном г/п 25 т. При производстве работ по демонтажу/монтажу отвода на ПУ ст. № 36, демонтажу/ монтажу катушки АВО газа секция № 302 Вуктыльского ЛПУМГ» ## Приложение № 4 «Сертификаты, паспорта» ## Приложение № 5 «Операционно-технологические карты сборки и сварки» ## Приложение № 6 «Технологическая карта, производство земляных работ по контролируемой шлифовке задира на участке трубопровода входного и выходного шлейфа 7а, 8 КЦ № 3 Вуктыльского ЛПУМГ» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Укомплектованность постов |  | № поста | Ф.И.О. ответственного лица, должность |  | Состав бригады (Ф.И.О., профессия, разряд) |  |  |  | Автотранспорт, механизмы, средства связи, материальное обеспечение |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Пост №1 УП, «высокая» сторона цеха №3 | Бахтин Д.И. Начальник цеха №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  | Махнёв А.М. машинист ТК 6 разряда; Павлов Ю.Р. машинист ТК 6 разряда; Качков А.А. машинист ТК 6 разряда Бециу Е.П. машинист ТК 6 разряда; Подолян С.Н. машинист ТК 6 разряда; Большаков А.С. машинист ТК 6 разряда; Кисляков В.Д. машинист ТК 5 разряда. Прокопенков А.М. машинист ТК 5 разряда. |  |  |  | Средства связи и номера указаны в разделе 13 данного плана; Материальное обеспечение поста указано в разделе 14 п.4 данного плана. А/машина КУНГ-1 ед. |  |  |
|  |  | Пост №2 Северная охранная зона 379 км. | Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  | Бондаренко А. О. трубопроводчик линейный 5 разряда; Рогальский Е. С. трубопроводчик линейный 5 разряда; Шумилов В. С. трубопроводчик линейный 5 разряда; |  |  |  | Средства связи и номера указаны в разделе 13 данного плана; Материальное обеспечение поста указано в разделе 14 п.4 данного плана. Камаз – 1 ед. |  |  |
|  |  | Место производства работ №№1,2,3 | Адаменко О.М. Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  | Власкин В.А. слесарь по ремонту ТУ 6 разряда; Чистов А.Ю. слесарь по ремонту ТУ 6 разряда; Полищук С.Н. слесарь по ремонту ТУ 6 разряда; Волков О.А. слесарь по ремонту ТУ 6 разряда; Мешков Д.Д. эл. газосварщик-врезчик 6 разряда; Сергеев Д.Б. эл.газосварщик 5 разряда.; Костинов В.В. эл.газосварщик 5 разряда.; Крижановский С.В. эл. газосварщик 6 разряда.; Машанов Н.В. эл. газосварщик 6 разряда; Пыстин А.В. эл. газосварщик 6 разряда; Кулик И.В. эл. газосварщик 6 разряда; Закатов И.А. эл. газосварщик 6 разряда; Гайдамашко В.А. машинист АС-81 6 разряда.; Глебов В.Г. машинист АС-81 6 разряда.; Сайбель В.Г. водитель 4 разряда; Бруски И.И. машинист автокрана 6 разряда; Апальков К.П. машинист автокрана 6 разряда; Васильев С.А. машинист автокрана 6 разряда; Бажуков В.В. машинист автокрана 6 разряда; Шарафеев И.Я. машинист экскаватора 6 разряда; Гатаулин Р.А. машинист экскаватора 6 разряда; Филиппов Е.П. машинист экскаватора 6 разряда; Бригада ПИЛ – 2 чел. |  |  |  | Средства связи и номера указаны в разделе 13 данного плана; Материальное обеспечение поста указано в разделе 14 п.4 данного плана. Автокран – 1ед., Экскаватор – 1 ед., сварочная установка АС-81 – 1 ед., А/машина КУНГ-1 ед., борт - 1 ед. УАВР - УрАЛ «Лаборатория ПИЛ» – 1ед. |  |  |
| - Организация связи на участке производства огневых работ |  |  | Пост №1 |  |  |  | 380 км |  |  | ОТЕ 253 | Бахтин Д.И. – начальник цеха №3 |
|  |  |  | Пост №2 |  |  |  | 379 км |  |  | ОТЕ 632 | Бобарыкин А.В. – ведущий инженер ЛЭС |
|  |  |  | Места производства работ |  |  |  | 380 км |  |  | ОТЕ 213 | Адаменко О.М. – начальник ГКС |
|  |  |  | Связь устанавливается и проверяется до начала работ. Во взрывоопасных и рабочих зонах используемые средства связи должны быть во взрывобезопасном исполнении. Во время проведения огневых работ или переключений на газопроводах использование средств связи для переговоров других работников, кроме ответственного за проведение огневых работ, ответственных за проведение работ по участкам и постам, допускается только после получения разрешения руководителя огневых работ. При отсутствии связи между постами огневые работы необходимо приостановить. |  |  |  |  |  |  |  |  |

14 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГНЕВЫМ РАБОТАМ

| № | ## Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  | Результат проверки |  | Подпись ответств. за подготовку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Компрессорный цех № 3 в «работе». Северная охранная зона от крана № Г-3 379 до крана № 20-3 – под давлением 58,0 кгс/см2. Южная охранная зона до крана № Г-3 382 до крана №20-3 - под давлением 66,6 кгс/см2.. Посту №1-2: выполнить обслуживание и проверку работоспособности и герметичности запорной арматуры, задействованной в технологических переключениях при проведении работ согласно СТО 49.50.21-00159025-50-006-2023 «Арматура трубопроводная на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта». Система технического обслуживания и ремонта», СТО Газпром 2-2.3-385-2009 «Порядок проведения технического обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры», руководств по эксплуатации заводов-изготовителей. Выполнены мероприятия по исключению самопроизвольной и т.п. перестановки кранов: - На пневмогидроприводных кранах межцеховой перемычки №№ 83, 83р, 73, 73р – стравлен импульсный газ, сняты шланги (импульсные трубки) с пневмогидроприводов и убраны, штуцеры заглушены, убраны чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное. - С ТПА №№ 73и, 3-01 с ручным приводом сняты ручки. - Вывесить предупредительные таблички: «Не открывать» на закрытые краны, «Не закрывать» на открытые краны. - На ТПА межцеховой перемычки №№ 83, 73 стравлен газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством. По итогу проверки доложить начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ. Отключающая места проведения работ запорная арматура на КЦ № 3 должна обеспечивать герметичное перекрытие. Краны необходимо герметизировать с помощью уплотнительной пасты (смазки). Если отключающая запорная арматура на газопроводе после закрытия окажется недостаточно герметичной, вместе с ремонтируемым участком необходимо отключить и освободить от давления соседний участок, расположенный за неисправной (негерметичной) арматурой после дополнительного - согласования Департамента ПАО «Газпром» (С.Н. Панкратов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание и проверка работоспособности средств связи в соответствии с п.13 данного плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание и проверка работоспособности механизмов, автотранспорта, сварочных агрегатов и др. техники участвующей в огневых работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материально - техническое обеспечение огневых работ с полной характеристикой (ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН и др. нормативные документы) применяемых труб, деталей, запорной арматуры, электродов, других материалов и оборудования Вуктыльского ЛПУМГ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН, другие док-ты | Ед. измерения | Места производства работ. | Пост № 1, 380 км | Пост № 2, 379 км |  |  |  |  |
|  | Азотная установка МВА-1,2-95-300 | - | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Электрод металлический с основным покрытием ОК 53.70 Ø 2,5 мм | ТУ 1272-064-11142306-2009 | кг | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод металлический с основным покрытием ОК 53.70 Ø 3,2 мм | ТУ 1272-064-11142306-2009 | кг | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод металлический с основным покрытием ОК 74.70 Ø 4,0 мм | ТУ 1272-064-11142306-2009 | кг | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Эл. шлифмашинка | ГОСТ 60745-2-3-2011 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Магнит компенсационный постоянный МКП-3 | ТУ344193 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрывало для изоляции очага возгорания | ГОСТ Р 59693-2021 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы длина 2 м | ТУ 2292-001-704041538-04 | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоанализатор Mirax ST | (Сертификат RU.RU.313740) | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Видеорегистратор DMT-EX-2 зав. № 022186 инв. № 4340550 | - | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Центратор Ø 400 | ТУ-14178-005-87879481-2010 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Круги шлифовальные | (ГОСТ 58781-2007) | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Круги отрезные | (ГОСТ 58781-2007) | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрывобезопасные фонари | ТУ 3461-016-002137969-2011 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прожектор 220 В | ГОСТ Р 60598-1 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрытие от осадков | ТУ 13.92.22-001-0148255752-2021 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента ограждающая | - | рул. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щуп для измерения глубины залегания трубопровода | ГОСТ 882-75 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щуп для проверки конденсата | ГОСТ 882-75 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект противоожоговый | - | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аптечка универсальная «Апполо» | ТУ 9398-156-10973749-2015 | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Огнетушитель ОП-8 (з) | ТУ 4854-027-42315166-97 | шт. | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пирометр FLUKE 586 | ГОСТ 28243-96 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилет сигнальный | - | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотняющая паста типа РС | - | кг | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | Удлинитель 220В | - | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Набивочная установка «Актив-8» | - | шт | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Электроперемычка (сечением не менее 25мм2 по меди) | - | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лежаки деревянные | ГОСТ 19917-2014 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Баллон с кислородом (38 л) | ГОСТ 949-73 | балл. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Баллон с пропаном (50л) | ГОСТ Р 52087 | балл. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект газорезки | ГОСТ 50402-2011 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Горелка пропановая | ГОСТ 29091-91 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строп текстильный СТП 5,0/6000 грузоподъемность 5 т. | - | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напоромер (U-образный манометр) | ГОСТ 2405-88 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дрель ручная | ТУ 14-1-3238-2006 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал рулонный мастичный армированный РАМ | ТУ-5774-008-32989231-2016 с изм. №1 | рулон | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сверла по металлу 6 мм | ГОСТ 10902-77 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сверла по металлу 7 мм | ГОСТ 10902-77 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сверла по металлу 8 мм | ГОСТ 10902-77 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиостанция | ГОСТ 56153-2014 | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Анализатор кислорода переносной «БАКС» | КС 50.430-000 | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Труба 426х16,0 мм | - | т | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвод П90 426x16,0 мм | - | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Знаки безопасности: |  | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Вход воспрещен» | - | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | «Не открывать» | - | шт |  | 78 | 5 |  |  |  |  |
|  | «Не закрывать» | - | шт |  | 51 | 2 |  |  |  |  |
|  | Знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» | - | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак безопасности «Опасно. Азот» | ГОСТ 12.4.026-2015 | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Штендер «Огневые работы» | - | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штендер «Газоопасные работы» | - | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Обеспечить наличие лабораторий по контролю качества сварки и изоляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить расстановку охранных постов №№1-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить расстановку и организацию связи. Обеспечить посты противошумной гарнитурой для переносных радиостанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить расстановку и вывешивание знаков безопасности, плакатов, ограждение сигнальной лентой рабочих зон в соответствии с приложением 1-1.1, 1-1.2, 1-1.3, 1-2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить доставку материала, оборудования, машин, механизмов на соответствующие посты в полном соответствии с п. 14.3 и 14.4 плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить отключение средств дистанционного управления кранов (телемеханики) на КЦ №3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить отключение электроснабжения, средств электрохимзащиты, демонтаж диодно-резисторных блоков и контрольно-измерительных колонок. (СКЗ №№3,4 КЦ №3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить исходное положение запорной арматуры с фиксацией в журнале положения запорной арматуры начальником смены. (приказ Общества от 29.12.2020 № 1676) (Приложение 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень выполненных подготовительных работ: а) определение мест работ; б) определение опасной зоны и установка информационных и предупреждающих знаков, плакатов; в) разметка мест производства работ, обозначение вешками; г) обустройство временных подъездов к МПР; д) подготовка к проведению огневых работ должна быть организована таким образом, чтобы непосредственно огневые работы выполнялись в дневное время и рабочие дни. е) обеспечение согласованными, утвержденными и ознакомлены под подпись персоналом операционно-технологических карт на проведение сварочных работ. Перед началом работ проверить выполнение работ по: - стравливанию пылеуловителей ст. №№ 31-36, закрытию кранов №№ 1, 1а, 2, 2а, 3д1, 3д2, 30к, 30кд, открытию кранов № 3с; - установке неповоротных силовых заглушек на газопроводах (фланцевые, инвентарны) пылеуловителя ст. № 36 по наряд-допуску; Проверить работоспособность устройства, обеспечивающего принудительную вентиляцию внутренней полости ПУ ст. № 36. Проверить установку защитной решетки на входном и выходном патрубках вентилятора для предотвращения попадания посторонних предметов на рабочее колесо и во внутреннюю полость сосуда в случае разрушения. Средство принудительной вентиляции:”Устройство принудительной вентиляции ВР 280-46-8,0”. Назначить наблюдающих: на постах: №1 МПР – машинисты технологических компрессоров. Наблюдающие на постах №1 контролируют: - положение запорной арматуры; - отсутствие избыточного давления на отключенном участке; - недопущение посторонних лиц к крановой обвязке. Наблюдающие на МПР контролируют: - загазованность в рабочей зоне – постоянный контроль приборами «Газоанализаторами MIRAX AVIS X4 Pro» с записью ответственным за проведение работ в наряде-допуске не реже, чем через каждые 30 мин., при росте загазованности докладывать ответственному за проведение работ. Содержание взрывопожароопасных паров и газов (метана) не должно превышать 5% от НКПРП (0,22% по объёму). При превышении концентрации природного газа более 5% от НКПРП работы необходимо немедленно прекратить, а людей вывести из опасной зоны. При содержание кислорода менее 20% и более 23% определяется по установленному порогу срабатывания звуковой сигнализации и вибрации газосигнализатора, работы должны быть немедленно прекращены, а исполнители работ выведены за пределы опасной зоны и возобновлены только после выявления и устранения причин превышения предельных параметров измерений; - наличие средств пожаротушения и оказания первой помощи; - безопасное проведение работ, действия и состояние персонала, применение СИЗ, соблюдение требований ОТ, наличие противоожоговых комплектов. Об обнаруженных отклонениях докладывать ответственному за проведение работ. При возникновении угрозы здоровью и жизни людей работы немедленно прекращаются, персонал выводится за пределы опасной зоны. До начала ответственный за подготовку и проведение огневых работ обязан: - проверить наличие распорядительных документов (Совместный приказ «О назначении ответственных лиц за подготовку и безопасное проведение сложных огневых работ на компрессорном цехе № 3» с ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта»); - ознакомить под подпись с совместным приказом «О назначении ответственных лиц за подготовку и безопасное проведение сложных огневых работ на компрессорном цехе № 3» с ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта» персонал, участвующий в работах; - проверить наличие согласованного и утвержденного плана организации и проведении работ сложных огневых работ; - проверить наличие оформленных и утвержденных нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы; - проверить наличие уведомлений и согласований со всеми заинтересованными сторонами; - проверить организацию связи; - проверить фактическую укомплектованность огневых работ оборудованием, материалами, механизмами и средствами связи, рабочими и специалистами соответствующей квалификации; - замер загазованности МПР; - очистка рабочей зоны от горючих материалов; - разметка мест резов; - подготовка газорезательного оборудования; - проверка у исполнителей наличие удостоверений по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах; - проверка наличия и исправности СИЗ, СИЗОД, средств эвакуации и спасения; - подготовка противопожарных средств; - проверка исправности ручного электроинструмента, приборов освещения; - проверка исправности средств (приборов) измерений; - проверка наличия и подготовка необходимого исправного оборудования и инструмента; - проверка наличия согласованного и утвержденного плана организации и проведения работ; - проверка наличия уведомлений и согласований со всеми заинтересованными сторонами; - проверка организации связи; - разработка технологических карт по видам работ. ## -Выполнить анализ проектной, исполнительной и диагностической документации с целью выявления нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте участков газопроводов вблизи крановых узлов, а также кольцевых сварных соединений, выполненных с использованием разнотолщинных элементов (труб, катушек, СДТ) с переходом на III категорию газопровода (для газопроводов, введенных в эксплуатацию до 1987 года – 15 м п.2.5 табл. 3, п.9 СНиП II-45-75, для газопроводов, введенных в эксплуатацию после 1987 года – 250 м п.6.5 табл. 3 п.10 СП 36.13330.2012). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценить ответственным за проведение огневых работ качества выполнения подготовительных работ До начала работ ответственный за проведение огневых работ обязан: - проверить наличие согласованного и утвержденного плана организации и проведения работ; - проверить наличие подписанного совместного приказа с УАВР; - провести проверку подготовки объекта, проведения работ и приемку объекта после проведения работ повышенной опасности, с использованием чек-листа. Чек-лист считать неотъемлемой частью наряда допуска. - проверить фактическую укомплектованность огневых работ оборудованием, материалами, механизмами и средствами связи, рабочими и специалистами соответствующей квалификации; - получить разрешение ПДС ООО «Газпром трансгаз Ухта» на начало работ через начальника смены Вуктыльского ЛПУМГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещение заинтересованных отделов и служб ООО «Газпром трансгаз Ухта» и контролирующих организаций о проведении огневых работ: - ПДС ООО «Газпром трансгаз Ухта»; - УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта»; - ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта»; - ЕДДС Вуктыльского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инструктаж всех работников, участвующих в огневых работах, по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, технологии выполнения огневых работ с документальным оформлением. Целевой инструктаж должен включать следующие пункты: 1. Цель и задачи инструктажа. 2. Требования безопасности и охраны труда при выполнении работ. 3. Описание работ и их особенностей. 4. Средства индивидуальной защиты, которые необходимо использовать. 5. Ознакомление с правилами поведения на рабочем месте. 6. Ознакомление с мерами по предотвращению возможных аварий и несчастных случаев. 7. Требования пожарной безопасности при проведении работ. После проведения целевого инструктажа, специалист должен проверить, что работник понял и усвоил информацию. Фиксация целевого инструктажа оформляется в наряде-допуске и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. При целевом инструктаже используются следующие документы: СТО ГАЗПРОМ 14-2005 «Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «ГАЗПРОМ», СТО 49.50.21-00159025-30-017-2025 «Безопасное проведение огневых работ на объектах магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта», СТО 49.50.21-00159025-30-018-2025 «Безопасное проведение газоопасных работ на объектах магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта», СТО Газпром трансгаз Ухта 49.50-00159025-33-016-2024 «Организация и проведение работ с повышенной опасностью на действующих объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»; ИВР 026-23 Инструкция по ОТ по безопасному проведению огневых работ объектах Вуктыльского ЛПУ; ИВР 001-26 Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на объектах Вуктыльского ЛПУ; ИВР 070-23 Инструкция по ОТ по видам работ при выполнении погрузо-разгрузочных работ и размещении грузов; ИВР 061-26 Инструкция по ОТ при проведении газоопасных работ без оформления наряда-допуска на объектах Вуктыльского ЛПУМГ; ИВР 069-26 Инструкция по ОТ по видам работ при выполнении изолировочных работ; Технологические карты погрузочно-разгрузочных работ на объектах Вуктыльского ЛПУМГ утвержденной главным инженером Вуктыльского ЛПУМГ 22.01.2024г. Технологическая карта производства погрузочно-разгрузочных работ с помощью крана автомобильного КС-55713-5К-1 и трубоукладчика ЧЕТРА ТГ-511-Я. Погрузка-разгрузка труб большого диаметра утвержденная заместителем начальника Вуктыльского ЛПУМГ И.В. Зубахиным 14.10.2024 года. Технологическая карта на сборку и сварку сварных соединений захлестов DN 400 РД-КС3-ГКС-КЦ№3-01». Правила противопожарного режима в Российской федерации, утв. Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. Приказ МЧС России от 16.12.2024 №1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Трудовой кодекс Российской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001г.; План организационно - технических мероприятий по предупреждению происшествий при проведении огневых и газоопасных работ на объектах ПАО «Газпром», 27.05.2023 утверждённого заместителем Председателя Правления-начальником Департамента ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым (от 27.05.2023 РД 03-149, от 15.01.2021 РД 03/07/4/10-3) План мероприятий по предупреждению падений на поверхности одного уровня в ООО «Газпром трансгаз Ухта» на 2024-2026 годы. План мероприятий по предупреждению происшествий при организации, подготовке и проведении погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений на объектах ПАО «Газпром», утвержден Председателем Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 14.11.2023 № РД 03-269. Лица, принимающие участие в огневых работах должны иметь при себе действующее удостоверение по охране труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До начала производства работ повышенной опасности: - обеспечить видеофиксацию подготовительных работ, инструктажей и хода проведения работ в соответствии «Положением о видеофиксации работ повышенной опасности в филиалах ООО «Газпром трансгаз Ухта», утвержденного приказом ООО «Газпром трансгаз Ухта» № 426 от 19.05.2023 (с изменением). Обеспечить срок хранения видеозаписи не менее одного года; - обеспечить применение при проведении работ повышенной опасности средств измерения и непрерывного контроля воздушной среды в соответствии с требованиями Типовых правил безопасности при организации и ведению газоопасных работ на объектах ПАО «Газпром» (РД 328 от 26.08.2022), СТО Газпром 180003-022-2022 «ЕСУПБ. Рабочая зона. Контроль воздуха. Порядок обеспечения производственной безопасности»; - обеспечить ведение аудиозаписи, а также хранение архива переговоров с дежурным диспетчером не менее одного года. - обеспечить видеорегистраторами технологический транспорт и специальную технику, привлекаемую к обеспечению работ повышенной опасности; - запрещается использование сотовых телефонов для ведения оперативных переговоров в ходе ведения РПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало работ, все переключения линейной запорной арматуры, заполнение газопровода газом и включение его в работу производить по согласованию с ПДС ООО «Газпром трансгаз Ухта» через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ, и в соответствии с пунктом плана организации и проведения огневых работ на действующем газопроводе - переключение кранов в технологической последовательности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

| № | Наименование работ | Ответственный за исполнение | Время работ |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проверить наличие связи с постами. | Адаменко О.М. Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ | До начала работ |  |  |  |
|  | Этап 1. 1.1 ГОР, стравливание северной охранной зоны (379-380 км) МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II» |  |  |  |  |  |
|  | Положение кранов до начала работ. (Приложение № 1): Выполнить подготовительные работы для проведения газоопасных работ в полном объеме, убедиться в отсутствии на месте производства работ персонала, не задействованного в проведении газоопасных работ, убедиться в обеспечении производственной безопасности, получить разрешение на выполнение газоопасных работ от ПДС через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ (с подтверждением записи и последующим архивированием переговоров ДС Вуктыльского ЛПУМГ) | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия связи с постами и ДС. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост №1 на узле подключения цеха №3 перевести запорную арматуру в следующее положение (Приложение № 1-1.1): 1.Запорная арматура УП: Закрыты: 20-3, 20р-3, 7, 7р1, 7р2, 7а, 7ар, 8, 8р, 8а, 8ар, 17, 17а, 18, 18а, 8с, 8ас, 3-03, ГМ-34р, ГМ-43-1. Открыты: ГМ-34, ГР-34, ГМ-43, 43c. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост №3 на северной охранной зоне (379 км) перевести запорную арматуру в следующее положение: 1.Запорная арматура северной охранной зоны 379 км: Закрыты: Г-3, 1c, ГП-35Б, 2бГП-35Б, 1бГП-35Б. Открыты: 2с, 3c. | Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по исключению самопроизвольной и т.п. перестановки кранов: - На пневмогидроприводных кранах – стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) с пневмогидроприводов и убрать их, а штуцеры заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное. - С ТПА с ручным приводом снять ручки или механически их заблокировать. Вывесить предупредительные таблички: «Не открывать» на закрытые краны, «Не закрывать» на открытые краны. - При наличии на ТПА дренажных устройств, стравить газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством. По итогу проверки доложить начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Отключающая место производства работ запорная арматура должна обеспечивать герметичное перекрытие. Краны необходимо герметизировать с помощью уплотнительной пасты (смазки). Если отключающая запорная арматура на газопроводе после закрытия окажется недостаточно герметичной, вместе с ремонтируемым участком необходимо отключить и освободить от давления соседний участок, расположенный за неисправной (негерметичной) арматурой. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Персонал не занятый сбросом газа, а также технические средства разместить на расстоянии не менее 200 м от свечи с наветренной стороны. На кранах с пневмогидроприводом стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) и убрать их, а штуцеры заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное. С ТПА с ручным приводом снять ручки или механически их заблокировать. Вывесить предупредительные таблички: «Не открывать» на закрытые краны, «Не закрывать» на открытые краны. При наличии на ТПА дренажных устройств, стравить газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством. По итогу проверки доложить начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Получить разрешение на выполнение работ по стравливанию газа из МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II» км 379-380 до атмосферного давления от ПДС общества через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ с подтверждением записи и архивированием переговоров. | Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Посту №3 начать стравливание северной охранной зоны до атмосферного давления. Открыть свечные краны: №№ 2с, 3с (КУ 379 км). Стравливание коммуникаций производить на указанные свечные краны. | Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Посту №1 на узле подключения цеха №2 начать стравливание северной охранной зоны 379 км до атмосферного давления. Открыть свечные краны: №№ 43с. Стравливание коммуникаций производить на указанные свечные краны. Работы по стравливанию северной охранной зоны выполнять последовательно. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост №1 (УП, «высокая» сторона цеха №3) докладывает начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ о соответствии атмосферного давления до крана №20-3 в МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II». | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост №3 (северная охранная зона 379 км) докладывает начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ о соответствии атмосферного давления в МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II». | Бобарыкин А.В. Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Начальник смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ докладывает руководителю сложных огневых работ о соответствии атмосферного давления в технологических коммуникациях КЦ № 3. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Начальник смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ разрешает дальнейшее проведение работ. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 1. 1.2. ГОР, стравливание коммуникаций КЦ №3 (380 км) МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II». |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия связи с постами и ДС. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Получить разрешение на выполнение работ по стравливанию газа из технологических коммуникаций компрессорного цеха №3 МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II» км 380 до атмосферного давления от ПДС общества через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ с подтверждением записи и архивированием переговоров. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Переключение запорной арматуры выполнить в следующей последовательности (Приложение 1-1.2). | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост №1 на узле подключения цеха №3 перевести запорную арматуру в следующее положение: 1.Запорная арматура УП: Закрыты: 20-3, 20р-3, 7, 7р1, 7р2, 7а, 7ар, 8, 8р, 8а, 8ар, 1и, 2и, 3-01, 3-03, ГМ-34, ГМ-34р, ГМ-43-1. Открыты: 17, 17а, 18, 18а, 8c, 8ас, 3и, 4и, 5и, 6и, 7и, 8и, 9и, 10и, 11и, 12и, 13и, 14и, 15и, 16и, 17и, 18и, 24и, 23и, 24и, 25и, 26и, 27и, 28и, 29и, 30и, 31и, 32и, 33и, 8с, 8ас, 3-02, ГР-34, ГМ-43, 43c. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост №1 на «высокой» стороне цеха №3 перевести запорную арматуру в следующее положение: 1. Запорная арматура ГПА ст. №№ 31-38: Закрыты: 1, 2, 4, 11, 11бис, 12, 12бис. Открыты: 4р, 5, 3, 3бис, 9, 10. 2.Режимная запорная арматура: Закрыты: 73, 73р, 73и, 83, 83р. Открыты: Н22, В31, Н32, В41, Н42, В51, Н52, В61, Н62, В71, В71д, Н82, П23, П34, П45, П56, П67. 3.Запорная арматура линий рециркуляции: Открыты: 6-1к, 6к, 6-2к, 6, 6р, 6-1, 6а-1, 6к-а, 6а-2к, 6а, 6ар, 6а-1, 6б-1к, 6к-б, 6б-2к, 6б, 6бр, 6б-1, 6в-1к, 6к-в, 6в-2к, 6в, 6вр, 6в-1, 36, 36р, 36-1. 4.Запорная арматура АВО газа (секция №301-307): Закрыты: 3с. Открыты: 1, 2, 29. 5.Запорная арматура ПУ №№31-36: Закрыты: 3c, 3д1, 3д2, 30к, 30кд. Открыты: 1, 1а, 2, 2а. 6.Запорная арматура системы топливного, пускового и импульсного газа; Закрыты: 41и, 3т, 4т, 48и. Открыты: 1п, 1т, 2т, 5т, 6т, 7т, 8т, 9т, 10т, 11т, 2п, 3п, 1, 2, 1̕, 2̕, 34и, 38и, 35и, 36и, 37и, 42и, 43и, 44и, 45и, 46и, 47и, 49и, 39и, 40и, 1с, 2с. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по исключению самопроизвольной и т.п. перестановки кранов: - На пневмогидроприводных кранах – стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) с пневмогидроприводов и убрать их, а штуцеры заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное. - С ТПА с ручным приводом снять ручки или механически их заблокировать. Вывесить предупредительные таблички: «Не открывать» на закрытые краны, «Не закрывать» на открытые краны. - При наличии на ТПА дренажных устройств, стравить газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством. По итогу проверки доложить начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Отключающая место производства работ запорная арматура должна обеспечивать герметичное перекрытие. Краны необходимо герметизировать с помощью уплотнительной пасты (смазки). Если отключающая запорная арматура на газопроводе после закрытия окажется недостаточно герметичной, вместе с ремонтируемым участком необходимо отключить и освободить от давления соседний участок, расположенный за неисправной (негерметичной) арматурой. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Персонал не занятый сбросом газа, а также технические средства разместить на расстоянии не менее 200 м от свечи с наветренной стороны. На кранах с пневмогидроприводом стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) и убрать их, а штуцеры заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное. С ТПА с ручным приводом снять ручки или механически их заблокировать. Вывесить предупредительные таблички: «Не открывать» на закрытые краны, «Не закрывать» на открытые краны. При наличии на ТПА дренажных устройств, стравить газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством. По итогу проверки доложить начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Посту №1 на узле подключения цеха №3 начать стравливание коммуникаций цеха №3 от газа до атмосферного давления. Открыть свечные краны: №№ 17, 17а, 18, 18а. Стравливание коммуникаций производить на указанные свечные краны. Работы по стравливанию коммуникаций КЦ №3 от газа выполнять последовательно. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост №1 («высокая» сторона цеха №3) докладывает начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ о соответствии атмосферного давления в коммуникациях КЦ №3. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Начальник смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ докладывает руководителю сложных огневых работ о соответствии атмосферного давления в технологических коммуникациях КЦ № 3 | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Начальник смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ разрешает дальнейшее проведение работ. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 1. 1.3 ГОР, стравливание ГРС с.н. КЦ №3 (380 км). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия связи с постами и ДС. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Получить разрешение на выполнение работ по стравливанию газа из технологических коммуникаций компрессорного цеха №3 МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II» км 380 до атмосферного давления от ПДС общества через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ с подтверждением записи и архивированием переговоров. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост 1 убедиться в положении кранов: Закрыты: 4-38, 3-01, 3-03, 4-01, 4-29, 2и, 41и, 81-у, 4-36, 2-35, 2-34, 22, 25, 1, 36, 43. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Переключение запорной арматуры выполнить в следующей последовательности (Приложение 1-1.3). | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по исключению самопроизвольной и т.п. перестановки кранов: - На пневмогидроприводных кранах – стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) с пневмогидроприводов и убрать их, а штуцеры заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное. - С ТПА с ручным приводом снять ручки или механически их заблокировать. Вывесить предупредительные таблички: «Не открывать» на закрытые краны, «Не закрывать» на открытые краны. - При наличии на ТПА дренажных устройств, стравить газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством. По итогу проверки доложить начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Отключающая место производства работ запорная арматура должна обеспечивать герметичное перекрытие. Краны необходимо герметизировать с помощью уплотнительной пасты (смазки). Если отключающая запорная арматура на газопроводе после закрытия окажется недостаточно герметичной, вместе с ремонтируемым участком необходимо отключить и освободить от давления соседний участок, расположенный за неисправной (негерметичной) арматурой. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Персонал не занятый сбросом газа, а также технические средства разместить на расстоянии не менее 200 м от свечи с наветренной стороны. На кранах с пневмогидроприводом стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) и убрать их, а штуцеры заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное. С ТПА с ручным приводом снять ручки или механически их заблокировать. Вывесить предупредительные таблички: «Не открывать» на закрытые краны, «Не закрывать» на открытые краны. При наличии на ТПА дренажных устройств, стравить газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством. По итогу проверки доложить начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Посту №1 на узле подключения цеха №3 начать стравливание коммуникаций цеха №3 от газа до атмосферного давления. Открыть свечные краны: №№ 16, 23, 28. Стравливание коммуникаций производить на указанные свечные краны. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост №1 («высокая» сторона цеха №3) докладывает начальнику смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ о соответствии атмосферного давления на ГРС с.н. КЦ №3. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Начальник смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ докладывает руководителю сложных огневых работ о соответствии атмосферного давления на ГРС с.н. КЦ № 3 | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Начальник смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ разрешает дальнейшее проведение работ. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 2. 2.1 ГОР, продувка азотом коммуникаций КЦ №3 (380 км) МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II». |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия связи с постами и ДС. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Получить разрешение на выполнение работ по вытеснению газо-воздушной смеси азотом из технологических коммуникаций компрессорного цеха №3 МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II» км 380 от ПДС общества через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ с подтверждением записи и архивированием переговоров. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пост 1 убедиться в положении кранов: 1.Запорная арматура УП: Закрыты: 20-3, 20р-3, 7, 7р1, 7р2, 7а, 7ар, 8, 8р, 8а, 8ар, 1и, 2и, 3-01, 3-03, ГМ-34, ГМ-34р, ГМ-43-1. Открыты: 17, 17а, 18, 18а, 8c, 8ас, 3и, 4и, 5и, 6и, 7и, 8и, 9и, 10и, 11и, 12и, 13и, 14и, 15и, 16и, 17и, 18и, 24и, 23и, 24и, 25и, 26и, 27и, 28и, 29и, 30и, 31и, 32и, 33и, 8с, 8ас, 3-02, ГР-34, ГМ-43, 43c. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Переключение запорной арматуры выполнить в следующей последовательности (Приложение 1-1.4). | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Перед продувкой азотом технологических коммуникаций КЦ №3 вскрыть ОК-4, зафиксировать язык ОК-4 в поднятом положении при продувке на краны №№17, 17а, 18, 18а. Пост №1 на «высокой» стороне цеха №3 перевести запорную арматуру в следующее положение (Приложение 1-1.4): КЦ №3: 1. Запорная арматура ГПА ст. № 31: Закрыты: 5, 11, 11бис, 12, 12бис. Открыты: 1, 2, 4, 4р, 3, 3бис, 9, 10. 2. Запорная арматура ГПА ст. № 32-38: Закрыты: 1, 2, 4, 11, 11бис, 12, 12 бис. Открыты: 4р, 9, 10, 3, 3бис, 5. 4.Режимная запорная арматура: Закрыты: 73, 73р, 73и, 83, 83р. Открыты: Н22, В31, Н32, В41, Н42, В51, Н52, В61, Н62, Н82, В71, В71д, П23, П34, П45, П56, П67, 73c, 83c. 5.Запорная арматура линий рециркуляции: Открыты: 6-1к, 6к, 6-2к, 6, 6р, 6-1, 6а-1, 6к-а, 6а-2к, 6а, 6ар, 6а-1, 6б-1к, 6к-б, 6б-2к, 6б, 6бр, 6б-1, 6в-1к, 6к-в, 6в-2к, 6в, 6вр, 6в-1, 36, 36р, 36-1. 6. Запорная арматура АВО газа (секция №301-307): Закрыты: 3c. Открыты: 1, 2, 29. 7.Запорная арматура ПУ №№31-36: Закрыты: 3c, 3д1, 3д2, 30к, 30кд. Открыты: 1, 1а, 2, 2а. 8.Запорная арматура системы топливного, пускового и импульсного газа: Закрыты: 41и, 3т, 4т, 48и. Открыты: 1п, 1т, 2т, 5т, 6т, 7т, 8т, 9т, 10т, 11т, 2п, 3п, 1, 2, 1̕, 2̕, 34и, 38и, 35и, 36и, 37и, 42и, 43и, 44и, 45и, 46и, 47и, 49и, 39и, 40и, 1с, 2с. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Произвести вытеснение газовоздушной смеси из технологических трубопроводов КЦ № 3, согласно требований специальной инструкции по вытеснению газовоздушной смеси из технологических трубопроводов КЦ № 3. Подача азота в технологические трубопроводы производится для обеспечения в газовой смеси содержания метана не более 0 % и кислорода не более 2 % по объему. Периодичность замеров – через 15 минут, в течение всего процесса подачи азота. Продувать на свечи №№ 17, 17а, 18, 18а, и на тупиковые участки свечи №№ 73c, 83c. Замер содержания СН4 и О2 выполнять газоанализатором Mirax ST. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Окончание газоопасных работ по продувке азотом коммуникаций КЦ №3 (380 км) МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II». Начало газоопасных работ по установке неповоротной силовой заглушки на дренажный трубопровод пылеуловителя ст. № 36. После проведения работ по продувке азотом коммуникаций КЦ №3 (380 км) МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II» выполнить подготовительные работы для проведения газоопасных работ в полном объеме, убедиться в отсутствии на месте производства работ персонала, не задействованного в проведении газоопасных работ, убедиться в обеспечении мер производственной безопасности, получить разрешение на выполнение газоопасных работ от ПДС через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ (с подтверждением записи и последующим архивированием переговоров ДС Вуктыльского ЛПУМГ). | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 3. 3.1. ГОР. Установка неповоротной силовой заглушки на дренажный трубопровод пылеуловителя ст. № 36. |  |  |  |  |  |
|  | Оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ «Установка неповоротной силовой заглушки на входной, выходной и дренажный газопроводы пылеуловителя ст. № 36». (Приложение 1-2.3) | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | По средствам телефонной или радиосвязи получить разрешение на выполнение газоопасных работ на установку неповоротной силовой заглушки на дренажный газопроводы пылеуловителя ст. № 36 от начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ, который обеспечивает запись и архивирование переговоров. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Окончание газоопасных работ по установке неповоротной силовой заглушки на дренажный газопровод пылеуловителя ст. № 36. Начало огневых работ по замене дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36. После проведения работ по установке неповоротной силовой заглушки на дренажный газопровод пылеуловителя ст. № 36 выполнить подготовительные работы для проведения огневых работ в полном объеме, убедиться в отсутствии на месте производства работ персонала, не задействованного в проведении огневых работ, убедиться в обеспечении мер производственной безопасности, получить разрешение на выполнение огневых работ от ПДС через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ (с подтверждением записи и последующим архивированием переговоров ДС Вуктыльского ЛПУМГ). | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 3. 3.2. ОР. Замена дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36 |  |  |  |  |  |
|  | По средствам телефонной или радиосвязи получить разрешение на выполнение огневых работ на замену дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36 от начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ, который обеспечивает запись и архивирование переговоров. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Положение запорной арматуры на период проведения огневых работ (Приложение 1-2.1): КЦ №3: 1.Запорная арматура УП: Закрыты: 20-3, 20р-3, 7, 7р1, 7р2, 7а, 7ар, 8, 8р, 8а, 8ар, 1и, 2и, 3-01, 3-03, ГМ-34, ГМ-34р, ГМ-43-1. Открыты: 17, 17а, 18, 18а, 8c, 8ас, 3и, 4и, 5и, 6и, 7и, 8и, 9и, 10и, 11и, 12и, 13и, 14и, 15и, 16и, 17и, 18и, 24и, 23и, 24и, 25и, 26и, 27и, 28и, 29и, 30и, 31и, 32и, 33и, 8с, 8ас, 3-02, ГР-34, ГМ-43, 43c. 2. Запорная арматура ГПА ст. №№31, 37: Закрыты: 2, 3, 11, 11бис, 12, 12 бис. Открыты: 1, 4, 4р, 3 бис, 5, 9, 10. 3.Запорная арматура ГПА ст. № 32: Закрыты: 1, 4, 2, 11, 11 бис, 12, 12 бис. Открыты: 5, 3, 3 бис, 9, 10, 4р. 4. Запорная арматура ГПА ст. №№ 33, 34, 35, 36, 38: Закрыты: 1, 4, 11, 11 бис, 12, 12 бис. Открыты: 4р, 5, 3 бис, 3, 9, 10. 5.Режимная запорная арматура: Закрыты: Н22, В31, В41, В51, Н52, В61, 73, 73р, 73и, 83, 83р, П34, П45, П56. Открыты: Н32, Н42, Н62, Н82, В71, В71д, П23, П67, 73c, 83c. 6. Запорная арматура АВО газа (секция №301-307): Закрыты: 1, 2, 29 Открыты: 3с. 7.Запорная арматура линий рециркуляции: Закрыты: 6-1, 6-2к, 6а-1, 6а-2к, 6б-1, 6б-2к, 6в-1, 6в-2к, 36, 36р. Открыты: 6к, 6-1к, 6, 6р, 6к-а, 6а-1к, 6а, 6ар, 6к-б, 6б-1к, 6б, 6бр, 6к-в, 6в-1к, 6в, 6вр, 36-1, 36c. 8.Запорная арматура ПУ №№31-36: Закрыты: 1,1а, 2, 2а, 3д1, 3д2, 30к, 30кд. Открыты: 3c. 9.Запорная арматура системы топливного, пускового и импульсного газа: Закрыты: 41и, 48и. Открыты: 1п, 1т, 2т, 3т, 4т, 5т, 6т, 7т, 8т, 9т, 10т, 11т, 2п, 3п, 1, 2, 1̕, 2̕, 34и, 38и, 35и, 36и, 37и, 42и, 43и, 44и, 45и, 46и, 47и, 49и, 39и, 40и, 1с, 2с. Двойная отсечка трубопроводов в месте проведения сложных огневых работ обеспечивается: - Со стороны ГПА закрытыми режимными кранами № В31, В41, В51, В61, закрытыми кранами №№ 2, 3 ГПА ст. №№ 31, 37, закрытыми кранами №№ 2, 2а (ПУ ст. №№ 31-36) , открытыми на них кранами №1, 4, 4р, 3бис с открытыми свечами кранами № 5 ГПА ст. №№ 31, 33, 34, 35, 36, 37. 2. Со стороны узла подключения закрытыми кранами №№ 20-3, 20-3р, 7, 7р1, 7р2, 7а, 7ар, ГМ-34р, ГМ-43-1 и закрытыми кранами №№ Г-3, 1с, 35б, 1б/п, 2б/п (КУ 379) с открытыми между ними свечными кранами №№ 43с, 2с, 3c. 3. Со стороны АВО газа закрытыми кранами №№ 6-1, 6-2к, 6а-1, 6а-2к, 6б-1, 6б-2к, 6в-1, 6в-2к, 36, 36р и закрытыми кранами №№ 1,1а (ПУ ст. №№ 31-36) с открытой между ними свечным краном № 36с. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Выполнить снятие изоляции в местах реза. Выполнить УЗК на расстоянии не менее 100 мм от контура реза с целью определения толщины стенки трубы и выявления возможных дефектов. Просверлить ручной дрелью в зоне реза отверстие диаметром 6-8мм. При выполнении работ по сверлению отверстия, обеспечить охлаждение сверла и места сверления (вода/СОЖ). Проверить на наличие газоконденсата с помощью пруткового щупа. При обнаружении в газопроводе газоконденсата, ЛВЖ их необходимо откачать в передвижную емкость и вывезти в отведенное для этого место. Перед удалением ЛВЖ из газопровода следует привести в готовность средства пожаротушения, СИЗ и средства коллективной защиты. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проверка места проведения работ на загазованность перед началом огневых работ, в дальнейшем, в ходе их выполнения и после регламентированных перерывов. Замер загазованности постоянно, газоанализатором непрерывного действия, с регистрацией в наряде -допуске не реже чем 1 раз в 30 минут. Содержание взрывопожарных паров и газов (метана) не должно превышать 5% от НКПРП (0,22% по объёму). При превышении концентрации природного газа более 5% от НКПРП огневые работы необходимо немедленно прекратить, а людей вывести из опасной зоны. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Установка электроперемычки на разрезаемом участке (сечением не менее 25мм2 по меди). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по замене дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36: (Приложение 1-2.4). Выполнить демонтаж дефектного отвода с применением газовой резки, электросварки и УШМ. Выполнить установку монтируемого отвода в проектное положение перед сварочно-монтажными работами. Сварочно-монтажные работы выполняются в соответствии с утвержденной в установленном порядке операционными технологическими картами и требованиями СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технология сварки трубопроводов», СТО Газпром 15-1.2-003-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технологии ремонта дефектов труб и сварных соединений трубопроводов». | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проведение радиографического контроля кольцевых сварных швов. Удалить персонал на безопасное расстояние (не менее 500м), выставить наблюдающих с целью контроля за недопущением в опасную зону персонала, установить периметральное ограждение возможных мест подхода сигнальной лентой, установить знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Контроль качества сварных соединений по СТО Газпром 15-1.3-004-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов», ПБ при эксплуатации МГ все сварные соединения подвергаются 100 % ВИК, 100 % РНК (РК, ЦР, КР) и 100 % УЗК (РУЗК, МУЗК, АУЗК). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | При получении положительных результатов контроля качества сварных соединений выполнить изоляционные работы и контроль качества изоляции. Оформить акты на гарантийные сварные соединения согласно требований СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технология сварки трубопроводов». | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | После окончания огневых работ лицо, ответственное за выполнение огневых работ, совместно с руководителем подразделения филиала Общества или лицом, его замещающим проверяет место проведения ОР. Информация о результате контроля за местом проведения ОР в течении 4 часов в целях исключения возможности возникновения возгорания передается ответственным из числа эксплуатационного персонала, назначенным в журнале выдачи заданий подразделения филиала Общества, который ведется по форме, установленной приказом, руководителем подразделения филиала Общества, на объектах которого проводились работы, по имеющимся средствам связи дежурному персоналу ДС филиала Общества для последующей фиксации в журнале. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Окончание огневых работ по замене дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36. Начало ГОР по земляным работам по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 7а. После проведения работ по замене дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36 выполнить подготовительные работы для проведения газоопасных работ в полном объеме, убедиться в отсутствии на месте производства работ персонала, не задействованного в проведении газоопасных работ, убедиться в обеспечении производственной безопасности, получить разрешение на выполнение газоопасных работ от ПДС через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ (с подтверждением записи и последующим архивированием переговоров ДС Вуктыльского ЛПУМГ). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 3. 3.3. ГОР. Земляные работы по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 7а. |  |  |  |  |  |
|  | По средствам телефонной или радиосвязи получить разрешение на выполнение газоопасных работ на земляные работы по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 7а от начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ, который обеспечивает запись и архивирование переговоров. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | ГОР проводить согласно технологической карте на выполнение земляных работ по контролируемой шлифовке задира на участке трубопровода входного и выходного шлейфа 7а, 8 КЦ № 3 Вуктыльского ЛПУМГ | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Земляные работы в охранной зоне кабельных линий связи, кабелей ТМ и ЭХЗ выполнять только в присутствии представителей эксплуатирующих служб. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проверка котлованов на загазованность перед началом работ, в ходе их выполнения и после технологических перерывов. Периодичность контроля загазованности постоянно с регистрацией в наряде-допуске – не реже 1 раза в 30 минут, газоанализатором ( MIRAX AVIS X4 Pro). Настройка уровня срабатывания газоанализатора – 5 % от НКПРП. Также перед спуском в котлованы производить замеры кислорода, содержание кислорода не менее 20 % и не более 23 %. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Окончание газоопасных работ по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 7а. Начало огневых работ по контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа № 7а. После проведения работ по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 7а выполнить подготовительные работы для проведения огневых работ в полном объеме, убедиться в отсутствии на месте производства работ персонала, не задействованного в проведении огневых работ, убедиться в обеспечении производственной безопасности, получить разрешение на выполнение огневых работ от ПДС через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ (с подтверждением записи и последующим архивированием переговоров ДС Вуктыльского ЛПУМГ). | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 3. 3.4. ОР.Контролируемая шлифовка задира на участке входного трубопровода шлейфа № 7а |  |  |  |  |  |
|  | По средствам телефонной или радиосвязи получить разрешение на выполнение огневых работ на контролируемую шлифовку задира на участке входного трубопровода шлейфа № 7а от начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ, который обеспечивает запись и архивирование переговоров. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Положение запорной арматуры на период проведения огневых работ (Приложение 1-2.1): КЦ №3: 1.Запорная арматура УП: Закрыты: 20-3, 20р-3, 7, 7р1, 7р2, 7а, 7ар, 8, 8р, 8а, 8ар, 1и, 2и, 3-01, 3-03, ГМ-34, ГМ-34р, ГМ-43-1. Открыты: 17, 17а, 18, 18а, 8c, 8ас, 3и, 4и, 5и, 6и, 7и, 8и, 9и, 10и, 11и, 12и, 13и, 14и, 15и, 16и, 17и, 18и, 24и, 23и, 24и, 25и, 26и, 27и, 28и, 29и, 30и, 31и, 32и, 33и, 8с, 8ас, 3-02, ГР-34, ГМ-43, 43c. 2. Запорная арматура ГПА ст. №№31, 37: Закрыты: 2, 3, 11, 11бис, 12, 12 бис. Открыты: 1, 4, 4р, 3 бис, 5, 9, 10. 3.Запорная арматура ГПА ст. № 32: Закрыты: 1, 4, 2, 11, 11 бис, 12, 12 бис. Открыты: 5, 3, 3 бис, 9, 10, 4р. 4. Запорная арматура ГПА ст. №№ 33, 34, 35, 36, 38: Закрыты: 1, 4, 11, 11 бис, 12, 12 бис. Открыты: 4р, 5, 3 бис, 3, 9, 10. 5.Режимная запорная арматура: Закрыты: Н22, В31, В41, В51, Н52, В61, 73, 73р, 73и, 83, 83р, П34, П45, П56. Открыты: Н32, Н42, Н62, Н82, В71, В71д, П23, П67, 73c, 83c. 6. Запорная арматура АВО газа (секция №301-307): Закрыты: 1, 2, 29 Открыты: 3с. 7.Запорная арматура линий рециркуляции: Закрыты: 6-1, 6-2к, 6а-1, 6а-2к, 6б-1, 6б-2к, 6в-1, 6в-2к, 36, 36р. Открыты: 6к, 6-1к, 6, 6р, 6к-а, 6а-1к, 6а, 6ар, 6к-б, 6б-1к, 6б, 6бр, 6к-в, 6в-1к, 6в, 6вр, 36-1, 36c. 8.Запорная арматура ПУ №№31-36: Закрыты: 1,1а, 2, 2а, 3д1, 3д2, 30к, 30кд. Открыты: 3c. 9.Запорная арматура системы топливного, пускового и импульсного газа: Закрыты: 41и, 48и. Открыты: 1п, 1т, 2т, 3т, 4т, 5т, 6т, 7т, 8т, 9т, 10т, 11т, 2п, 3п, 1, 2, 1̕, 2̕, 34и, 38и, 35и, 36и, 37и, 42и, 43и, 44и, 45и, 46и, 47и, 49и, 39и, 40и, 1с, 2с. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Выполнить снятие изоляции в местах ремонта. Выполнить УЗК на расстоянии не менее 100 мм от контура ремонта с целью определения толщины стенки трубы и выявления возможных дефектов. В случае попадания в котлован (траншею) газоконденсата и других ЛВЖ их следует удалить вместе с пропитанным грунтом в безопасное место, а очищенную поверхность засыпать (присыпать) песком (грунтом). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проверка места проведения работ на загазованность перед началом огневых работ, в дальнейшем, в ходе их выполнения и после регламентированных перерывов. Замер загазованности постоянно, газоанализатором непрерывного действия, с регистрацией в наряде -допуске не реже чем 1 раз в 30 минут. Содержание взрывопожарных паров и газов (метана) не должно превышать 5% от НКПРП (0,22% по объёму). При превышении концентрации природного газа более 5% от НКПРП огневые работы необходимо немедленно прекратить, а людей вывести из опасной зоны. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Установка электроперемычки на разрезаемом участке (сечением не менее 25мм2 по меди). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа № 7а: (Приложение 1-4.1). Выполнить контролируемую шлифовку задира с применением УШМ. Сварочно-монтажные работы выполняются в соответствии с утвержденной в установленном порядке операционными технологическими картами и требованиями СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технология сварки трубопроводов», СТО Газпром 15-1.2-003-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технологии ремонта дефектов труб и сварных соединений трубопроводов». | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проведение радиографического контроля кольцевых сварных швов. Удалить персонал на безопасное расстояние (не менее 500м), выставить наблюдающих с целью контроля за недопущением в опасную зону персонала, установить периметральное ограждение возможных мест подхода сигнальной лентой, установить знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Контроль качества сварных соединений по СТО Газпром 15-1.3-004-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов», ПБ при эксплуатации МГ все сварные соединения подвергаются 100 % ВИК, 100 % РНК (РК, ЦР, КР) и 100 % УЗК (РУЗК, МУЗК, АУЗК). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | При получении положительных результатов контроля качества сварных соединений выполнить изоляционные работы и контроль качества изоляции. Оформить акты на гарантийные сварные соединения согласно требований СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технология сварки трубопроводов». | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | После окончания огневых работ лицо, ответственное за выполнение огневых работ, совместно с руководителем подразделения филиала Общества или лицом, его замещающим проверяет место проведения ОР. Информация о результате контроля за местом проведения ОР в течении 4 часов в целях исключения возможности возникновения возгорания передается ответственным из числа эксплуатационного персонала, назначенным в журнале выдачи заданий подразделения филиала Общества, который ведется по форме, установленной приказом, руководителем подразделения филиала Общества, на объектах которого проводились работы, по имеющимся средствам связи дежурному персоналу ДС филиала Общества для последующей фиксации в журнале. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Окончание огневых работ по контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа № 7а. Начало огневых работ по контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа № 8. После проведения работ по контролируемой шлифовке задира выполнить подготовительные работы для проведения огневых работ в полном объеме, убедиться в отсутствии на месте производства работ персонала, не задействованного в проведении огневых работ, убедиться в обеспечении производственной безопасности, получить разрешение на выполнение огневых работ от ПДС через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ (с подтверждением записи и последующим архивированием переговоров ДС Вуктыльского ЛПУМГ). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 3. 3.5. ГОР. Земляные работы по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 8. |  |  |  |  |  |
|  | По средствам телефонной или радиосвязи получить разрешение на выполнение газоопасных работ на земляные работы по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 8 от начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ, который обеспечивает запись и архивирование переговоров. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | ГОР проводить согласно технологической карте на выполнение земляных работ по контролируемой шлифовке задира на участке трубопровода входного и выходного шлейфа 7а, 8 КЦ № 3 Вуктыльского ЛПУМГ | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Земляные работы в охранной зоне кабельных линий связи, кабелей ТМ и ЭХЗ выполнять только в присутствии представителей эксплуатирующих служб. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проверка котлованов на загазованность перед началом работ, в ходе их выполнения и после технологических перерывов. Периодичность контроля загазованности постоянно с регистрацией в наряде-допуске – не реже 1 раза в 30 минут, газоанализатором ( MIRAX AVIS X4 Pro). Настройка уровня срабатывания газоанализатора – 5 % от НКПРП. Также перед спуском в котлованы производить замеры кислорода, содержание кислорода не менее 20 % и не более 23 %. | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Окончание газоопасных работ по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 8. Начало огневых работ по контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа № 8. После проведения работ по вскрытию подземного газопровода (рытьё шурфа) шлейф № 8 выполнить подготовительные работы для проведения огневых работ в полном объеме, убедиться в отсутствии на месте производства работ персонала, не задействованного в проведении огневых работ, убедиться в обеспечении производственной безопасности, получить разрешение на выполнение огневых работ от ПДС через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ (с подтверждением записи и последующим архивированием переговоров ДС Вуктыльского ЛПУМГ). | Каражигитов Р.М. Инженер по ремонту КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 3. 3.6. ОР. Контролируемая шлифовка задира на участке выходного трубопровода шлейфа № 8 |  |  |  |  |  |
|  | По средствам телефонной или радиосвязи получить разрешение на выполнение огневых работ на контролируемую шлифовку задира на участке выходного трубопровода шлейфа № 8 от начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ, который обеспечивает запись и архивирование переговоров. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Положение запорной арматуры на период проведения огневых работ (Приложение 1-2.1): КЦ №3: 1.Запорная арматура УП: Закрыты: 20-3, 20р-3, 7, 7р1, 7р2, 7а, 7ар, 8, 8р, 8а, 8ар, 1и, 2и, 3-01, 3-03, ГМ-34, ГМ-34р, ГМ-43-1. Открыты: 17, 17а, 18, 18а, 8c, 8ас, 3и, 4и, 5и, 6и, 7и, 8и, 9и, 10и, 11и, 12и, 13и, 14и, 15и, 16и, 17и, 18и, 24и, 23и, 24и, 25и, 26и, 27и, 28и, 29и, 30и, 31и, 32и, 33и, 8с, 8ас, 3-02, ГР-34, ГМ-43, 43c. 2. Запорная арматура ГПА ст. №№31, 37: Закрыты: 2, 3, 11, 11бис, 12, 12 бис. Открыты: 1, 4, 4р, 3 бис, 5, 9, 10. 3.Запорная арматура ГПА ст. № 32: Закрыты: 1, 4, 2, 11, 11 бис, 12, 12 бис. Открыты: 5, 3, 3 бис, 9, 10, 4р. 4. Запорная арматура ГПА ст. №№ 33, 34, 35, 36, 38: Закрыты: 1, 4, 11, 11 бис, 12, 12 бис. Открыты: 4р, 5, 3 бис, 3, 9, 10. 5.Режимная запорная арматура: Закрыты: Н22, В31, В41, В51, Н52, В61, 73, 73р, 73и, 83, 83р, П34, П45, П56. Открыты: Н32, Н42, Н62, Н82, В71, В71д, П23, П67, 73с, 83c. 6. Запорная арматура АВО газа (секция №301-307): Закрыты: 1, 2, 29 Открыты: 3с. 7.Запорная арматура линий рециркуляции: Закрыты: 6-1, 6-2к, 6а-1, 6а-2к, 6б-1, 6б-2к, 6в-1, 6в-2к, 36, 36р. Открыты: 6к, 6-1к, 6, 6р, 6к-а, 6а-1к, 6а, 6ар, 6к-б, 6б-1к, 6б, 6бр, 6к-в, 6в-1к, 6в, 6вр, 36-1, 36c. 8.Запорная арматура ПУ №№31-36: Закрыты: 1,1а, 2, 2а, 3д1, 3д2, 30к, 30кд. Открыты: 3c. 9.Запорная арматура системы топливного, пускового и импульсного газа: Закрыты: 41и, 48и. Открыты: 1п, 1т, 2т, 3т, 4т, 5т, 6т, 7т, 8т, 9т, 10т, 11т, 2п, 3п, 1, 2, 1̕, 2̕, 34и, 38и, 35и, 36и, 37и, 42и, 43и, 44и, 45и, 46и, 47и, 49и, 39и, 40и, 1с, 2с. | Бахтин Д.И. Начальник цеха КЦ №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Выполнить снятие изоляции в местах ремонта. Выполнить УЗК на расстоянии не менее 100 мм от контура ремонта с целью определения толщины стенки трубы и выявления возможных дефектов. В случае попадания в котлован (траншею) газоконденсата и других ЛВЖ их следует удалить вместе с пропитанным грунтом в безопасное место, а очищенную поверхность засыпать (присыпать) песком (грунтом). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проверка места проведения работ на загазованность перед началом огневых работ, в дальнейшем, в ходе их выполнения и после регламентированных перерывов. Замер загазованности постоянно, газоанализатором непрерывного действия, с регистрацией в наряде -допуске не реже чем 1 раз в 30 минут. Содержание взрывопожарных паров и газов (метана) не должно превышать 5% от НКПРП (0,22% по объёму). При превышении концентрации природного газа более 5% от НКПРП огневые работы необходимо немедленно прекратить, а людей вывести из опасной зоны. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Установка электроперемычки на разрезаемом участке (сечением не менее 25мм2 по меди). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа № 8: (Приложение 1-5.1): Выполнить контролируемую шлифовку задира с применением УШМ. Сварочно-монтажные работы выполняются в соответствии с утвержденной в установленном порядке операционными технологическими картами и требованиями СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технология сварки трубопроводов», СТО Газпром 15-1.2-003-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технологии ремонта дефектов труб и сварных соединений трубопроводов». | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Проведение радиографического контроля кольцевых сварных швов. Удалить персонал на безопасное расстояние (не менее 500м), выставить наблюдающих с целью контроля за недопущением в опасную зону персонала, установить периметральное ограждение возможных мест подхода сигнальной лентой, установить знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Контроль качества сварных соединений по СТО Газпром 15-1.3-004-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов», ПБ при эксплуатации МГ все сварные соединения подвергаются 100 % ВИК, 100 % РНК (РК, ЦР, КР) и 100 % УЗК (РУЗК, МУЗК, АУЗК). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | При получении положительных результатов контроля качества сварных соединений выполнить изоляционные работы и контроль качества изоляции. Оформить акты на гарантийные сварные соединения согласно требований СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технология сварки трубопроводов». | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | После окончания огневых работ лицо, ответственное за выполнение огневых работ, совместно с руководителем подразделения филиала Общества или лицом, его замещающим проверяет место проведения ОР. Информация о результате контроля за местом проведения ОР в течении 4 часов в целях исключения возможности возникновения возгорания передается ответственным из числа эксплуатационного персонала, назначенным в журнале выдачи заданий подразделения филиала Общества, который ведется по форме, установленной приказом, руководителем подразделения филиала Общества, на объектах которого проводились работы, по имеющимся средствам связи дежурному персоналу ДС филиала Общества для последующей фиксации в журнале. | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Окончание огневых работ по контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа № 8. После проведения работ по контролируемой шлифовке задира выполнить подготовительные работы для проведения газоопасных работ в полном объеме, убедиться в отсутствии на месте производства работ персонала, не задействованного в проведении газоопасных работ, убедиться в обеспечении производственной безопасности, получить разрешение на выполнение газоопасных работ от ПДС через начальника смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ (с подтверждением записи и последующим архивированием переговоров ДС Вуктыльского ЛПУМГ). | Адаменко О.М Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Этап 4. ## ГОР. Вытеснение газовоздушной смеси (азота), продувка и заполнение газом технологических коммуникаций КЦ после проведения ремонтных работ по плану организации и проведения огневых работ. Пуск КЦ №3 в работу. |  |  |  |  |  |
|  | Пуск в работу северной охранной зоны МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II (3 нитка) 379-380 км после проведения работ по замене дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36, контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа № 7а, контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа № 8 будет выполняться в соответствии со специальной разработанной, согласованной и утвержденной инструкцией в соответствии с СТО 49.50.21-00159025-55-001-2020 ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Порядок пуска в работу объектов магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Ухта». (Приложение №№1-4, 1-4.1, 1-4.2). | Манин А.Д. Начальник ДС Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Пуск в работу коммуникаций КЦ №3 МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II (3 нитка) после проведения работ по замене дефектного отвода DN 426 на ПУ ст. № 36, контролируемой шлифовке задира на участке входного трубопровода шлейфа № 7а, контролируемой шлифовке задира на участке выходного трубопровода шлейфа № 8 будет выполняться в соответствии со специальной разработанной, согласованной и утвержденной инструкцией в соответствии с СТО 49.50.21-00159025-55-001-2020 ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Порядок пуска в работу объектов магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Ухта». (Приложение №№1-4, 1-4.3, 1-4.4) | Бахтин Д.И. Начальник цеха №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | По окончании работ включить средства ЭХЗ КЦ №3 (СКЗ №№3, 4) | Бахтин Д.И. Начальник цеха №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Внести изменения в исполнительную документацию и технологический регламент в течение 10-ти дней с момента завершения работ. | Бахтин Д.И. Начальник цеха №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |
|  | Обеспечить внесение результатов проведенных обследований и ремонтов ССД «Инфотех» АРМ «Обследование ЭХЗ» в пятнадцатидневный срок. | Бахтин Д.И. Начальник цеха №3 Вуктыльского ЛПУМГ |  |  |  |  |

16. ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

| № | Наименование средств защиты | Ответственный за обеспечение | Кол-во комп. |  |  |  | Подпись руководителя работ, проверившего кол-во и качество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |
| 1 | Средства индивидуальной и коллективной защиты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спецодежда из антистатических и огнестойких тканей | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | По кол-ву работников |  |  |  |  |  |
|  | Спецобувь не вызывающая искрообразование с металлом | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | По кол-ву работников |  |  |  |  |  |
|  | Каски защитные с подбородочным ремнем | ББахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | По кол-ву работников |  |  |  |  |  |
|  | Сигнальные жилеты | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | По кол-ву работников |  |  |  |  |  |
|  | Костюм сварщика с огнезащитными свойствами | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | По кол-ву работников |  |  |  |  |  |
|  | Щиток защитный | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | По кол-ву работников |  |  |  |  |  |
|  | Рукавицы брезентовые | ББахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | По кол-ву работников |  |  |  |  |  |
|  | Краги спилковые | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | По кол-ву работников |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пост № 1, 380 км | Пост № 2, 379 км | Места производства |  |  |  |
|  | Очки защитные газоэлектросварщика | Бахтин Д.И. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Противошумные наушники | Бахтин Д.И. |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Первичные средства пожаротушения расположены с наветренной стороны: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнетушители ОП-8 | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Покрывалом для изоляции очага возгорания (Полотно ПП-600-1,5х2) | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | Средства для оказания первой помощи (находится у ответственного за подготовку и проведение огневых работ): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аптечка универсальная | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Противоожоговый комплект | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Приборы контроля безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализатор кислорода переносной КС 50.430-000 | Бахтин Д.И. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | U-образный манометр | Бахтин Д.И. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Газоанализатор ( MIRAX AVIS X4 Pro) | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Видеорегистратор DMT-EX-2 зав. № 022186 инв. № 4340550 | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | Средства коллективной защиты (включая ограждения, знаки безопасности): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента сигнальная | Бахтин Д.И. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | «Вход воспрещен» | Бахтин Д.И. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | «Не открывать» | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 78 | 5 |  |  |  |  |
|  | «Не закрывать» | Бахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 51 | 2 |  |  |  |  |
|  | Знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» | Бахтин Д.И. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Знак безопасности «Опасно. Азот» | Бахтин Д.И. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Штендер «Огневые работы» | Бахтин Д.И. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Штендер «Газоопасные работы» | ББахтин Д.И. Бобарыкин А.В. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | Адрес и телефон ближайшей пожарной команды: ВПЧ Вуктыльского ЛПУМГ тел 63-201, 200, 9-01. ПСЧ № 24 г. Вуктыл, Пионерская ул. 8 тел 112, +7(82146)2-73-01 | Галиулин Р.Г. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Адрес и телефон ближайшего медицинского учреждения: Медпункт Вуктыльского ЛПУМГ тел: 03; 66-1-45; р/т.903. Больница г. Вуктыл ул. Газовиков, 7Б, скорая помощь тел. 9-03. | Узун Н.В. |  |  |  |  |  |  |

16.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Объекты МГ относятся к опасным производственным объектам и зонам повышенного риска, в связи с тем, что: - используются в технологических процессах, хранятся, транспортируются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, токсичные вещества (природный газ – метан, одорант – меркаптаны, метанол – яд, ЛВЖ и т.д.), а также вещества, имеющиеся в составе газа (примеси тяжёлых углеводородов), вещества «выпадающие» в газопроводе (газоконденсат) или которые образуются при неполном сгорании различных веществ (окись углерода – угарный газ) и т.д.; - используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МП; - проводятся земляные работы; При огневых работах на объектах МГ возможны воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов: - высокое давление в технологическом оборудовании; - разрушение газопровода или его элементов, сопровождающееся разлётом осколков металла и грунта; - искры, огонь, дым и термическое воздействие пожара; - взрыв газовоздушной смеси; - повышенная загазованность воздуха рабочей зоны (пониженная концентрация кислорода) в результате появления в зоне работы взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых сред; - обрушение стенок траншей, котлованов и т.п.; - повышенный уровень шума; - опасные и вредные вещества (природный газ (метан), одорант, метанол – яд, газовый конденсат, окись углерода и т.д.); - меркаптиды (пирофорные соединения, которые при воздействии воздуха склонны к самовозгоранию); - движущиеся машины и механизмы; - повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; - повышенная влажность воздуха; - повышенный уровень локальной вибрации; - повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; - острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования; - недостаточная освещённость рабочих мест; - физические, эмоциональные перегрузки и т.д.

16.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ

К проведению огневых работ допускаются лица: а) прошедшие медосмотр в установленном порядке и не имеющие медицинских противопоказаний; б) обученные технологии ведения огневых работ, безопасным методам и приемам работы, правилам пользования средствами индивидуальной защиты (СИЗ, СИЗОД и др.) и предохранительными приспособлениями, первичными средствами пожаротушения, способам оказания первой помощи; в) рабочие: прошедшие инструктажи, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда по профессии, видам выполняемых работ, в том числе по инструкциям дочернего общества (далее – ДО), прошедшие инструктажи по программам противопожарного инструктажа; г) руководители, ответственные за подготовку и проведение огневых работ: прошедшие проверку знаний требований охраны труда, в том числе по инструкциям ДО, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; д) допущенные к выполнению огневых работ распорядительным документом; е) обеспеченные специальной одеждой и специальной обувью, изготовленной из термостойких и антистатических тканей. Запрещено использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей. Руководитель структурного подразделения, на объекте которого проводятся огневые работы, перед началом подготовки объекта к проведению огневых работпроводит инструктаж лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения огневых работ, при которых работы должны быть прекращены, а также целевой инструктаж о мерах по пожарной безопасности с оформлением в наряде-допуске. Ответственный за подготовку и ответственный за проведение огневых работ проводят инструктаж исполнителям работ: – о свойствах опасных и вредных веществ, хранящихся, транспортируемых и применяемых на месте производства работ. Воздействие их на организм человека; – о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения ОР, при которых работы должны быть прекращены, порядке, способе и специфике их выполнения; – об их обязанностях; – о необходимости обращения внимания на поведение других работников, выполнение ими личных мер безопасности, о необходимости применения безопасных методов и приемов труда и выполнении требований производственной безопасности; – о наличии аптечек для оказания первой помощи и их местонахождении при производстве работ; – о действиях в случае возникновения происшествия (любого нежелательного события, случившегося при производстве работ, которое привело или могло привести к ущербу здоровью работника, а также посетителя, подрядчика на производстве, аварии, инциденту, пожару), в том числе о необходимости немедленного прекращения работ в случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника (ов), (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности и покинуть опасную зону; – о необходимости уведомлять своего непосредственного или вышестоящего руководителя о происшествии. При проведении инструктажа ответственный за подготовку и ответственный за проведение огневых работ проверяют знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, проверяют их умение пользоваться СИЗ, с оформлением в наряде-допуске. Перед началом проведения огневых работ проводится опрос каждого исполнителя работ о самочувствии, готовности к выполнению работ в условиях проведения работ, а также об имеющихся заболеваниях, в том числе о склонности к клаустрофобии, боязни высоты, головокружении, ухудшении физического и психоэмоционального состояния, неспособности работать в СИЗОД и других отклонениях от нормального состояния здоровья. В период подготовки к проведению огневых работ проверяется наличие и исправность СИЗ у исполнителей ОР, инструментов, приспособлений и других средств обеспечения безопасности исполнителей огневых работ. На весь период проведения огневых работ обеспечить наличие не менее одного работника в качестве дежурного наблюдателя, в обязанности которого вменяется только осуществление контроля с помощью приборов за состоянием воздушной среды во взрывоопасной зоне и связь с ответственным за проведение огневых работ и эксплуатационным персоналом. Обеспечить место производства работ не менее, чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания. Проверить наличие, исправность, комплектность умение работников правильно использовать первичные средства пожаротушения. Противопожарные средства необходимо расположить с наветренной стороны. Обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на месте проведения огневых работ. После завершения работ по подготовке объекта к проведению огневых работ ответственный за подготовительные работы совместно с ответственным за проведение ОР проверяют готовность объекта к проведению огневых работ с проведением анализа воздушной среды (в том числе при необходимости контроль достаточности кислорода), подписывают оба экземпляра наряда-допуска, подтверждая полноту выполнения подготовительных работ и мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ. В соответствии с установленным в ПАО «Газпром» порядке, необходимо обеспечить видео фиксацию проверки полноты выполнения подготовительных мероприятий, целевого инструктажа и проведения огневых работ. Обеспечить ведение аудиозаписи с дежурным диспетчером и обеспечить хранение архива переговоров не менее одного года. Контроль воздуха должен проводиться работниками, участвующими в проведении огневых работ: а) прошедшими обучение и проверку знаний требований инструкций по организации и проведению анализа воздушной среды с помощью газоанализаторов; б) прошедшими практическое обучение не менее трех рабочих смен по использованию портативных газоанализаторов; в) допущенными к самостоятельной работе и имеющими при себе удостоверение о проверке знаний. Работники, непосредственно не участвующие в выполняемых огневых работ, транспортные средства, оборудование, материалы, не используемые в них, а также места отдыха, обогрева, приема пищи, медпункт, передвижные вагончики и т.п., должны быть размещены в безопасной зоне, вне радиусов опасной зоны, за знаком «Огневые работы». При проведении огневых работ не допускать: – случаев допуска к работам, по которым работник не прошел соответствующего обучения; – самовольного расширения зоны производства работ; – совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении, а также в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ; – производство работ, не входящих в функциональные обязанности работников; – производство работ по заданию лиц, не являющихся непосредственными руководителями; – нарушение технологического процесса при подготовке и проведении работ повышенной опасности с применением способов и методов, ускоряющих выполнение технологических операций и приводящих к нарушению требований безопасности. При проведении огневых работ необходимо обеспечить: – контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся работы, и в зоне проведения огневых работ. Периодичность контроль за состоянием воздушной среды соответствует определенной нарядом-допуском на выполнение огневых работ; – соблюдение требований и оснащенности предъявляемым к местам проведения огневых работ; – контроль по завершению работ за местом проведения работ в течение не менее 4 часов, рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. При проведении огневых работ необходимо исключить: – проведение огневых работ на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях. – соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. В случае возникновения взрывопожароопасной ситуации необходимо: – вызвать пожарную охрану (112); – по возможности, применить первичные средства пожаротушения; – удалить работников из опасной зоны; – принять меры по выявлению и ликвидации причин возникновения аварийной ситуации. Сообщение о нарушениях, изменении, прекращении и возобновлении огневых работ и принятых мерах необходимо передать диспетчеру филиала и ПДС эксплуатирующей организации. Ответственный за проведение огневых работ и ответственный за подготовку огневых работ назначаются приказом по филиалу. Они обязаны лично руководить её проведением и нести ответственность за общую безопасность, дисциплину, качество и оперативность проведения работ в соответствии с нарядом-допуском и ПОиПОР.

До начала работы её руководителем, ответственными исполнителями должна быть изучена документация (результаты предыдущих обследований, диагностики, характер и объёмы ремонтов, акты расследования причин аварий, акты на гарантийные сварные стыки и другие), характеризующая техническое состояние и надёжность газопровода, и проведено обследование по выявлению утечек газа из газопроводов, находящихся в пределах опасной зоны, граница которой от места работы определяется табл. 4 «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (ред. от 30.05.2022). При параллельных, сближающихся или пересекающихся с ремонтируемым газопроводом других действующих газопроводов (продуктопроводов) эксплуатирующие их ЛПУМГ с целью выявления возможных утечек из них должны обследовать их техническое состояние на участках, расположенных ближе расстояний от границ ремонтируемого участка указанных в разделе 6 СТО 49.50.21-00159025-30-017. В ПОиПОР должны быть перечислены конкретные зоны и меры по их обследованию (с учётом всех уже имеющихся диагностических обследований и т.д.). Непосредственными исполнителями огневых работ могут быть работники основных профессий (электрогазосварщики, газорезчики, слесари по ремонту основного и вспомогательного оборудования, технологических установок и т.п., линейные трубопроводчики и обходчики, эксплуатационный персонал объектов МГ ЛПУМГ, не занятый ведением технологического процесса в период производства огневых работ, электромонтёры, слесари КИПиА и другие) прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие специальную подготовку, проверку знаний на допуск к самостоятельной работе в установленном порядке, обладающие необходимой квалификацией, имеющие действующие квалификационные удостоверения, удостоверения по охране труда (соответствующей группы по электробезопасности и т.д.), имеющие навыки применения соответствующих СИЗ, СИЗОД, средств коллективной защиты, первичных средств пожаротушения и другого пожарно-технического вооружения (ПТВ), знающих опасные и вредные производственные факторы, а также методы оказания первой помощи. Запрещается допускать к участию в огневых работах лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, стажёров, учеников и практикантов, а также работников, не имеющих допуска, удостоверений по ОТ с истёкшим сроком действия и т.п. Вышеуказанные требования распространяются и относятся ко всем службам, цехам, участкам и работникам (персоналу и специалистам и руководителям) ЛПУМГ и других филиалов (УАВР, УТТиСТ, ИТЦ и т.д.) Общества (или сторонних организаций), связанных или привлекаемых к обслуживанию, СМР, эксплуатации и ремонту газопроводов, трубопроводов, аппаратов, сосудов, оборудования, технических устройств и систем объектов МГ (включая ГСМ и ЛВЖ), а также соответствующего персонала, включаемого в разрешительные документы (ППР, приказы, списки, наряды-допуски) по организации безопасного проведения и обеспечения (связью, электроснабжением, автотракторной, грузоподъёмной, специальной и другой техникой, материалов и средств) огневых работ. Весь персонал, который задействован в проведении работ повышенной опасности (включая машинистов грузоподъёмной, автотракторной и др. специальной техники) и по технологии их выполнения не может находиться за пределами рабочей и опасной зоны («СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (ред. от 30.05.2022)) должен быть, в установленном порядке, допущен к проведению огневых (газоопасных, земляных и т.д.) работ, включён в состав исполнителей работ по наряду-допуску и проинструктирован с письменным оформлением результатов в указанных разрешительных документах на проведение работ повышенной опасности. Рабочие, специалисты и руководители, участвующие в огневых работах, должны быть обеспечены и одеты в спецодежду, спецобувь и СИЗ согласно нормам бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ООО «Газпром трансгаз Ухта», а рабочие (независимо от профессий) выполняющие вспомогательные работы при электро- и газосварочных работах дополнительно обеспечены и одеты в костюмы с огнезащитной пропиткой, рукавицы брезентовые, иметь и применять очки защитные газоэлектросварщика. При выполнении отдельных видов работ (с механизмами, оборудованием, инструментами и т.п.) и работ повышенной опасности (земляные, огневые, газоопасные, в электроустановках, вблизи ЛЭП, на высоте, пневматические и гидравлические испытания, с применением ПС и т.д.) необходимо руководствоваться требованиями соответствующих нормативных актов (правил, норм, инструкций по ОТ и ПБ, эксплуатации оборудования). При выполнении отдельных видов работ (с механизмами, оборудованием, инструментами и т.п.) и работ повышенной опасности (земляные, огневые, газоопасные, в электроустановках, вблизи ЛЭП, на высоте, пневматические и гидравлические испытания, с применением ПС и т.д.) необходимо руководствоваться требованиями соответствующих нормативных актов (правил, норм, инструкций по ОТ и ПБ, эксплуатации оборудования). Ответственные лица по направлениям видов деятельности, за безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования, технических устройств, инструментов и приспособлений, автотракторной, грузоподъёмной и другой специальной техники, за содержание в исправном состоянии и испытание средств защиты, перевозку опасных и крупногабаритных грузов, пожарную безопасность, за производственный контроль (надзор) и т.д. на опасных производственных и других объектах МГ (а также ОПО, входящих в состав МГ) должны быть назначены приказами по Обществу и филиалам (сторонним организациям). Все этапы производства огневых работ (ОР) подлежат обязательной видеофиксации: подготовка места производства работ, подготовка объекта к проведению работ, подготовка технического устройства, включая отключения от действующих коммуникаций, отключения электроприводов, ограждение опасной зоны, сооружений к проведению работ, места производства работ включая контроль воздушной среды; опрос исполнителей и участников ОР о самочувствии и готовности к выполнению работ с ответами работников, проведение целевых инструктажей на рабочем месте, оснащение и состояние СИЗ, СИЗОД; непосредственное производство ОР, проведение анализа воздушной среды (контроль правильности отбора анализов и их результатов), наличие светильников, средств связи, применяемых на месте проведения работ, организацию непрерывного контроля воздушной среды, освещения, подачи свежего воздуха в замкнутое пространство и т.д.), обеспечение безопасности работников в перерывах в работе; завершение работ. При осуществлении видеофиксации необходимо обеспечить возможность идентификации всех участников огневых работ. Все оперативные переговоры работников, участвующих в проведении работ, подлежат записи на средства аудиофиксации ДС филиала со сроком хранения не менее одного года. До начала огневых работ должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные ПО и ПОР и нарядами-допусками, и приняты с подписью в наряде-допуске ответственного за проведение огневых работ, начальника цеха, службы, на коммуникациях которого они проводятся, ответственным за подготовку к огневой работе. Перед началом работы диспетчер (инженер смены) предупреждает заинтересованные организации (предприятия, цеха, службы) и должностных лиц о месте, характере и времени начала огневых работ. Место проведения огневых работ должно быть подготовлено для безопасного и удобного их выполнения – организованы свободные подходы и подъезды к месту работ, удалены мешающие предметы, а также исключена возможность проникновения в неё посторонних лиц. При производстве огневых и других работ в охранной зоне МГ могут находиться только техника и работники, непосредственно участвующие в работах. Во время установленных перерывов люди должны находиться за пределами минимальных расстояний (не менее 350 м от места производства работ). Проезд автотракторной техники, землеройных и других машин над действующими газопроводами допускается только по специально оборудованным переездам, предусмотренных схемой (приложение к ПОиПОР). Передвижение строительных машин и механизмов в ОЗ МГ и при производстве огневых работ без сопровождения лица, ответственного за безопасное проведение работ (руководителя работ) в ОЗ действующего газопровода, запрещается. При обнаружении утечки газа в опасной зоне неисправный газопровод, в зависимости от интенсивности истечения, на период работ в границах опасной зоны должен быть освобождён от газа или в нем снижено давление не менее чем на 30 % от максимального рабочего давления, зарегистрированного в обследуемом участке в течение последнего года эксплуатации. На крановых узлах, отключающих место производства огневых работ, установить дежурство проинструктированного персонала, контролирующего положение и по команде ответственного за проведение огневых работ управляющего запорной арматурой. На месте проведения огневых работ должны быть средства пожаротушения, предусмотренные табелем оснащения, ПО и ПОР и нарядом–допуском. В качестве первичных средств пожаротушения применяются: - огнетушители (порошковые, углекислотные); - покрывало для изоляции очага возгорания; - песок; При выполнении работ должна быть обеспечена целостность смежных трубопроводов. Если её невозможно обеспечить, указанные трубопроводы должны быть выведены из работы и освобождены от продукта до начала работ. Все виды земляных работ проводимые с помощью автотракторной техники, оборудования и механизмов на действующем газопроводе (в охранной зоне объекта МГ) осуществляются в соответствии ПО и ПОР и относятся к газоопасным работам – проводятся по наряду-допуску на газоопасные работы, который выдаётся бригаде и ответственному лицу после получения в установленном порядке разрешения владельца коммуникаций (сооружений) на производства работ в охранной зоне (может быть начат после проведения контроля воздуха рабочей зоны и установления истинного положения газопровода шурфованием вручную или другим надёжным способом.) Земляные и др. работы с помощью ручных инструментов (без применения строительной и автотракторной техники в охранной зоне МГ) по определению местоположения существующих коммуникаций (в т.ч. шурфовке газопроводов и т.п.) в указанных зонах также относятся к газоопасным работам и могут проводиться без оформления наряда-допуска (с записью в журнале учёта газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска) по инструкциям разработанным в соответствии с действующими нормативными актами по ОТ и ПБ и обязательным проведением измерения загазованности воздуха рабочей зоны перед началом и в процессе производства работ. Землеройные и др. машины должны быть оборудованы действующей звуковой сигнализацией. С системой сигналов должны быть ознакомлены все работники бригады, обслуживающие эти машины и принимающие участие в производстве работ. Допускается вскрытие газопровода с помощью механизмов и освобождение от изоляции вручную без снижения давления в нем на участке эксплуатируемого трубопровода, не имеющем утечек газа или выявленных в процессе эксплуатации других факторов, свидетельствующих о снижении прочностных характеристик трубопровода, а также при условии приближения кромок режущего механизма на расстояние не ближе 0,5 м до образующей трубопровода со всех его сторон. В данном случае, по всей длине вскрываемого газопровода должна быть проложена (обозначена) линия – граница, разделяющая зоны ручной разработки грунта и землеройного механизма, которая должна обеспечить точный визуальный ориентир машинисту экскаватора при рытье траншеи и исключающего заброс ковша механизма в зону ручной разработки грунта (зону недопустимого приближения к газопроводу). Опорные части землеройного механизма не должны при этом перемещаться непосредственно над трубопроводом. Далее рыть следует вручную с мерами предосторожности во избежание повреждения инструментом стенки трубы и изоляции. Следует предусматривать меры по предотвращению самопроизвольных обвалов грунта. Размер траншеи или котлована определяется характером огневых работ, а также категорией грунта. Глубина и ширина котлована или траншеи должна обеспечивать быструю «эвакуацию» и позволять свободно работать резчикам, электрогазосварщикам, изолировщикам, а также производить просвет стыков. Работы с применением ПС (перемещение грузов кранами) осуществляется допущенными в установленном порядке ответственными специалистом и персоналом (имеющих удостоверение) согласно отдельному ППР (приложение к ПОиПОР в соответствии с требованиями «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). До начала работы с применением машин и механизмов руководитель работы должен определить схему движения и место установки (определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны), места и способы зануления (заземления) машин, имеющих электропривод, а также обеспечить надлежащее освещение рабочей зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик. Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения машины, должны быть ознакомлены все лица, связанные с её работой. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями. Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по ОТ на автомобильном транспорте, что должно быть подтверждено положительными результатами гос. технического осмотра и подписью ответственного лица автомобильной колонны в путевом листе. При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта. Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукреплёнными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном организационно-технологической документацией. При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины допускается принимать по таблице: Глубина выемки, м; Грунт насыпной. песчаный; супесчаный; суглинистый; глинистый. 1,0; 1,5; 1,25; 1,0; 1,0. 2,0; 3,0; 2,4; 2,0; 1,5. 3,0; 4,0; 3,6; 3,25; 1,75. 4,0; 5,0; 4,4; 4,0; 3,0. 5,0; 6,0; 5,3; 4,75; 3,5. Работы с применением ПС в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, кранами-трубоукладчиками, при наличии письменного разрешения организации – владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ. Запрещается оставлять без надзора оборудование, машины и механизмы с работающим (включённым) двигателем. Стропить грузы следует инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать падение или скольжение застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение транспортного средства и груза при погрузке, транспортировке и разгрузке. Запрещается при выполнении погрузочно-разгрузочных работ строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. Такелажные приспособления и грузоподъёмные механизмы, применяемые при эксплуатации и ремонте, должны быть исправны, испытаны. Освещение места работы, в том числе земляной, на эксплуатируемых газопроводах и технологических взрывоопасных установках должны осуществлять с помощью средств (светильники, выключатели, электропроводка) во взрывозащищённом исполнении в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на объектах МГ следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: - 3,5 – над проходами; - 6,0 – над проездами; - 2,5 – над рабочими местами. Светильники общего освещения напряжением 127 и 220В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42В. Питание светильников напряжением до 42В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных помещениях, должны быть в защищённом исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов. Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. Штепсельные розетки на номинальные токи до 20А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения с током срабатывания не более 30мА либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42В. Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42В. Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, грузоподъёмные краны и транспортные средства с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей согласно Правил устройства электроустановок. В местах особо опасных (траншеи, колодцы, ёмкости и т.п.), во взрывоопасных и граничащих с ними зонах светильники должны быть – не выше 12В во взрывозащищённом исполнении заводского исполнения. Кабель для электроснабжения светильников и электроинструментов должен быть защищён от механических повреждений. Допускается применение прожекторов в нормальном исполнении при их расположении на расстояниях от взрывоопасных объектов, требуемых Правил устройства электроустановок, предпочтительно с наветренной стороны от них, в том числе: - не менее 60 м от КС, взрывоопасных помещении (сооружений); - не менее 100 м от резервуаров с ЛВЖ, сжиженными газами (газоконденсатом). Для подземных резервуаров указанное расстояние может быть уменьшено вдвое. При выполнении ремонта линейной части газопровода, технологических трубопроводов, когда последние могут быть подвержены механическому воздействию, давление в них должно быть снижено до атмосферного. Газ стравливают через свечу. В этот период в радиусе 200 м от свечи не должно быть огневых работ, а также машин или механизмов с работающими двигателями. При работе в стеснённых и заглублённых местах (аппараты, ёмкости, резервуары, котлованы, подвалы и т.п.) требования безопасности должны быть включены в ПО и ПОР). Технический операционный контроль качества выполнения работы, особенно скрытой, осуществляется ответственными исполнителями и её руководителем. На выполненные работы должен быть составлен акт установленной формы. При ремонтных работах (замене запорной арматуры, обратных клапанов, деталей трубопровода и других) на действующем объекте (линейной части МГ, КС, ГРС, и других), когда невозможно испытать сварные стыки давлением, превышающим рабочее, их относят к (гарантийным) сварным соединениям. При разработке ПО и ПОР и производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования СТО 49.50.21-00159025-30-017, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. При резке элементов конструкций, оборудования, трубопроводов и т.д. должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов. Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами. Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надёжную работу при максимальных электрических нагрузках, с учётом продолжительности цикла сварки. Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены до оборудования их соответствующими укрытиями (исключающими попадание влаги и т.п.). При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри ёмкостей или полостей конструкций рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри ёмкости (полости) должна быть при этом 0,3–1,5 м/с. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединён с заземляющим устройством и зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока. Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть надёжным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой. Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки. Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и инструкциями, разработанными в филиале Общества на основании указанных правил. При хранении и использовании баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов. Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнёздах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение. Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов (автотранспорт, перевозящий баллоны должен быть специально для этих целей оборудован). При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел. Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия прямых солнечных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. Шланги должны быть отсоединены. По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведённом для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. Вся газорезательная аппаратура (резаки, шланги и т.д.) должна быть испытана. Проведение ремонтной, в том числе подготовительной и земляной работ, на трассе МГ, в полосе отвода или охранной зоне автомобильных и железных дорог, ЛЭП, на переходах судоходных рек и каналов, а также на пересечениях с высоковольтными линиями и подземными коммуникациями других организаций, должно быть предварительно письменно согласовано с организациями, эксплуатирующими эти дороги или коммуникации. Если в согласовании оговорена необходимость присутствия при работах представителя этой организации, последняя должна быть заблаговременно предупреждена о времени и месте работы. Допускается в аварийном случае, требующем безотлагательной ремонтно-восстановительной работы в охранной зоне, проводить её без предварительного согласования с эксплуатирующими организациями при условии выполнения следующих требований: - одновременно с направлением аварийной бригады на место аварии независимо от времени суток эксплуатирующей организации сообщается о начале работы и необходимости явки её представителя на место её проведения; - на месте аварийной работы обязан постоянно находиться руководитель работы, который должен провести инструктаж её участникам; - до прибытия к месту аварии представителя организации, эксплуатирующей трубопровод, земляная работа в охранной зоне должна вестись вручную; - прибывший на место аварии представитель эксплуатирующей организации обязан указать точное местонахождение трубопровода и его сооружений, принятые меры по их сохранности и присутствовать там до окончания работы. ГКС должна быть оснащена в соответствии с утверждённым табелем оснащения материально-техническими ресурсами с учётом времени года. При выполнении работ на высоте необходимо до её начала оборудовать рабочее место соответствующими подмостями с ограждениями и лестницами. Запрещается использовать подмости, изготовленные в отступление от действующих норм, а также применять в качестве подмостей случайные предметы. В зависимости от условий и характера работ в местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, ограждённые с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. Участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещённость должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещённых местах не допускается. Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков. При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе или в не отапливаемых сооружениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов. При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений допускается производство работ с применением страховочной привязи для строителей соответствующего государственным стандартам (имеющих установленный, в т. ч. медицинский, допуск) и оформлением наряда-допуска. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям: - ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету – не менее 1,8 м; - лестницы или скобы, применяемые для подъёма или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.). При расположении рабочих мест на перекрытиях, воздействие нагрузок на перекрытие от размещённых материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчётные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с учётом фактического состояния несущих строительных конструкций. При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ, необходимо выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками). При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в ПОиПОР, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах – также необходимое пространство в зоне работ. При производстве работ в траншее, на высоте и т.п. должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения аварийной ситуации или пожара. При работе на трубопроводе диаметром до 800 мм котлован должен иметь не менее двух выходов – по одному в каждую сторону котлована. При работе на трубопроводе диаметром 800 мм и выше котлован должен иметь не менее четырёх выходов, расположенных по два с каждой стороны трубопровода. Выходы должны быть выполнены в виде ступеней, пологого спуска или иметь инвентарные и испытанные приставные лестницы (не более 5 м), отвечающие требованиям безопасности. При производстве газоопасных работ лестницы должны удовлетворять также требованиям искробезопасности. С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок траншей в местах производства земляных работ, а также при работе на участке газопровода, уложенного в просадочных и легко размываемых грунтах, необходимо предусматривать меры предотвращения попадания поверхностных вод в траншею газопровода. До начала работ необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев и мусора. При производстве земляных работ не должны применятся приёмы и методы, способствующих смыву, выдуванию и оплыванию почв и грунтов, росту оврагов, размыванию песков, образованию селевых потоков и оползней, засолению, заболачиванию почв и других форм утраты плодородия, а при осушении полосы отвода методом открытого дренажа не должен допускаться сброс дренажных вод в источники водоснабжения населения, лечебные водные ресурсы, места отдыха и туризма. Производство работ, связанных с нахождением работников в траншеях с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м: - 1,0 – в не слежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах; - 1,25 – в супесях; - 1,5 – в суглинках и глинах. Производство работ, связанных с нахождением работников в траншеях с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учётом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине траншеи и крутизне откосов, указанных в таблице: № п/п; Виды грунтов; Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более. 1,5; 3,0; 5,0. 1; Насыпные; 1:0,67; 1:1; 1:1,25. 2; Песчаные; 1:0,5; 1:1; 1:1. 3; Супесь; 1:0,25; 1:0,67; 1:0,85. 4; Суглинок; 1:0; 1:0,5; 1:0,75. 5; Глина; 1:0; 1:0,25; 1:0,5. 6; Лессовые; 1:0; 1:0,5; 1:0,5. Примечания: 1 При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса; 2 К не слежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. В разделе 16 слово «допускается» определяется исходя из действующих норм и правил безопасности, но на всех этапах при подготовке и проведении работ повышенной опасности учитывать опыт работы, информацию об авариях, о производственном травматизме и все возможные факторы, которые могут возникнуть исходя из явления природы, неполадок оборудования и технических устройств, а также человеческого фактора. Запрещается разработка без креплений переувлажнённых песчаных, лессовых и насыпных (не уплотнившихся) грунтов. Запрещается допуск рабочих в траншею до установки креплений в таких грунтах. Крутизна откосов траншей (с учётом глубины, гидрологических условий и видов грунта), а также откосов, подвергающихся увлажнению, должны устанавливаться проектом. В целях выполнения указанных норм и исключения обрушения стенок траншей, последние разрабатываются экскаваторами в комплексе с бульдозерами. Конструкция крепления вертикальных стенок траншей глубиной до 3 м в грунтах естественной влажности выполняется, как правило, по типовым проектам. При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой траншеи не менее чем на 15 см. Перед допуском работников в траншеи глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надёжность крепления стенок траншеи. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. Руководитель работы обязан систематически следить за состоянием откосов и креплений, принимая необходимые меры предосторожности против обрушения грунта, особенно после его увлажнения, таких, как уменьшение крутизны откосов, отвод грунтовых и поверхностных вод, усиление креплений. При появлении опасности обрушения грунта рабочие должны быть заблаговременно удалены из опасных мест. Допуск работников в траншеи с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения). Траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы. Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки траншеи на глубину не более 0,5 м. Разрабатывать грунт в траншеях «подкопом» не допускается. Извлечённый из траншеи грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой траншеи. Инструменты и материалы, необходимые для работы, должны быть не ближе 0,5 м от наружного края траншеи (котлована). При разработке траншей в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя должна определяться ПОиПОР с таким расчётом, чтобы в процессе работы не образовывались «козырьки» из грунта. При работе экскаватора, не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления. Применение ударных механизмов при производстве земляных работ на расстоянии ближе 5 метров от действующих коммуникаций запрещается. Электропрогрев грунта в охранной зоне действующего газопровода не допускается. При необходимости использования машин в сложных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов) следует применять машины, оборудованные средствами защиты, предупреждающими воздействие на работающих опасных производственных факторов, возникающих в этих условиях (падение и зацепление предметов, опрокидывание и т.п.). Открытая траншея, котлован должны быть надёжно ограждены и оборудованы знаками безопасности и надписями. В ночное время должны быть выставлены предупредительные огни, охрана объекта (при необходимости – посты). Линии временного электроснабжения к прожекторам (оборудованию, приспособлениям, инструменту, светильникам) на объекте производства работ должны выполняться изолированным проводом и устанавливаться за приделами взрывоопасных зон, а после каждого перемещения электрооборудования и перекладки электропроводки следует измерить сопротивление изоляции мегаомметром. Должны быть также приняты меры по защите электрических проводов и кабелей от механических повреждений. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей с помощью мегаомметра должна производиться электротехническим персоналом с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III. Концы проводов и кабелей, которые в процессе испытания могут оказаться под напряжением, необходимо изолировать и (или) ограждать. Работы по подключению (отключению) электрического оборудования и в действующих электроустановках должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Валку леса в охранных зонах должны производить с обеспечением сохранности надземных сооружений трубопровода, свободного вдоль трассового проезда и подъезда к нему на любом участке и исключать загромождение трассы трубопровода поваленными деревьями, кустарниками и порубочными остатками. Трелевать деревья через действующий газопровод следует по оборудованным переездам. Разборку креплений в траншеях следует вести снизу-вверх по мере обратной засыпки траншеи (порядок разборки креплений и засыпки траншеи должен быть предусмотрен в ПОиПОР). Запрещается при проведении работ в охранных зонах отвал грунта из траншеи на действующий газопровод, в том числе при строительстве коммуникаций параллельно действующим газопроводам. В необходимых случаях отвал минерального и плодородного грунта допускается располагать между действующим и прокладываемым трубопроводами, оставляя свободную бровку шириной не менее 0,5 м. Зоны расположения отвалов грунта (минерального и плодородного) указываются в проекте производства работ. До начала работ по засыпке трубопровода в любых грунтах необходимо: - проверить проектное положение трубопровода; - проверить качество и в случае необходимости отремонтировать изоляционное покрытие; - провести предусматриваемые проектом работы по предохранению изоляционного покрытия от механических повреждений (планировка дна траншеи, устройство постели, присыпка трубопровода рыхлым грунтом); - устроить подъезды для доставки и обслуживания экскаватора и бульдозера; - получить письменное разрешение от заказчика (эксплуатирующей газопроводы организации) на засыпку уложенного трубопровода; - выдать наряд-допуск (задание) на производство работ повышенной опасности бригаде (машинисту бульдозера, экскаватора, траншеезасыпателя и соответствующему персоналу, производящему работы по засыпке газопровода). Засыпать траншею необходимо после укладочных работ (после балластировки трубопровода или закрепления его анкерными устройствами). При укладке трубопровода для предохранения его изоляционного покрытия от механических повреждений о неровности, имеющиеся на дне траншеи, устраивают постель из мягкого грунта толщиной не менее 0,1 м над выступающими частями основания. Постель устраивают из привозного или местного вскрышного мягкого грунта. Для устройства постели применяют преимущественно роторные траншейные и одноковшовые экскаваторы. При засыпке траншей, в которых проложены газопроводы, грунтом из автосамосвалов не допускается. Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком (согласно ППР, ПОиПОР). Для предохранения изоляционного покрытия трубопровода от повреждения его кусками скальных пород или жёсткого (мёрзлого) грунта при засыпке поверх трубы наносится присыпка из мягкого вскрышного или привозного грунта толщиной не менее 20 см над верхней образующей трубы. Присыпка трубопровода выполняется той же техникой, что и подсыпка под трубопровод. Засыпка производится с помощью одноковшовых экскаваторов (или фронтальных ковшовых погрузчиков), а окончательная засыпка траншеи (трубопровода) как правило бульдозером, который перемещается вдоль или под углом к траншее. Засыпку траншеи вновь прокладываемых и ремонтируемых газопроводов следует проводить бульдозерами с косыми ножами. Бульдозеры с прямыми ножами в целях предотвращения наездов на действующий газопровод должны перемещаться под углом 45º к оси траншеи. Для выполнения работ по засыпке трубопровода механизмами ответственный за проведение работ обязан выдать машинисту механизма и персоналу по засыпке траншей, схему производства работ, наряд-допуск, показать на месте границы работы механизма и расположение действующих газопроводов. Наезд на действующий газопровод запрещается. При наличии горизонтальных кривых на трубопроводе вначале засыпается криволинейный участок, а затем остальная часть. Причём засыпку криволинейного участка начинают с его середины, двигаясь поочередно к его концам. На участках местности с вертикальными кривыми трубопровода (в оврагах, балках, на холмах и т.п.) засыпку производят сверху вниз. При засыпке (возвращении) плодородного слоя на действующий газопровод следует применить технологию производства работ по рекультивации, исключающую наезд машин на действующий газопровод. Проект рекультивации земель должен разрабатываться проектными организациями с учётом специфики конкретных участков трассы и быть согласованным с землепользователями данных участков. После засыпки на нерекультивируемых землях над трубопроводом устраивают валик грунта в виде правильной призмы. Высота валика должна совпадать с величиной возможной осадки грунта в траншее. Планировку валика действующего газопровода (в том числе и после зимней засыпки) следует выполнять по специально разработанной технологической карте, исключающей наезд механизмов на действующий газопровод. На рекультивируемых землях в тёплое время года после засыпки газопровода (находящегося без газа) минеральным грунтом производят его уплотнение пневмокатками или гусеничными тракторами многократными проходами (три-пять раз) над засыпанным трубопроводом. Уплотнение минерального грунта таким способом выполняется до заполнения трубопровода транспортируемым продуктом. Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины, Плане организации строительства, ППР, ПОиПОР. В случаях повреждения газопровода (кабельной линии связи или линии электропередач) или выявления утечки газа из газопровода при рытье траншеи (шурфа) земляные и все виды работ должны быть немедленно прекращены, а люди выведены из траншеи (шурфа). Весь персонал и техника должны быть немедленно отведены за пределы минимальных расстояний, а эксплуатирующая организация ЛПУМГ извещены о повреждении или утечке. ЛПУМГ, должны также быть немедленно извещены подрядчиком (сторонней организацией) обо всех других ситуациях, которые прямо или косвенно связаны с ОПО МГ (нарушения охранных зон, неполадках и аварийных ситуациях на коммуникациях сторонних организаций пересекаемых или проходящих в одном техническом коридоре с МГ, несчастных случаев на производстве, смены руководителя работ или состава бригады, возгораний или пожаров на прилегающих к МГ территориях, случаев хищения сооружений, ограждений, знаков безопасности с объектов МГ, о всех возникающих с землепользователем вопросах, обо всех обнаруженных во время работы отступлений и несоответствий, ППР и ПОиПОР, обрушений траншей и т.п.) До прибытия аварийной ремонтно-восстановительной бригады эксплуатирующей организации руководитель строительных (ремонтных) работ должен принять меры по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения доступа в опасную зону посторонних лиц, животных и транспортных средств, а по прибытии представителей ЛПУМГ – принять участие в быстрейшей ликвидации аварийной (предаварийной) ситуации. Земляную работу следует продолжать только после ликвидации утечки газа и загазованности при условии разрешения эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) и выполнения требований безопасности по безопасному ведению газоопасных работ. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов и организаций. Во всех случаях возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью работников, населению, окружающей среде, а также целостности газопроводов, оборудования, сооружений, технических устройств, участники ремонтных работ (строительства) должны оповестить об этом всех работников и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения в установленном порядке причин возникновения опасности. Работы в охранной зоне действующих МГ, как правило приостанавливаются также в период весеннего таяния снега и длительных дождей, так как это может привести к снижению несущей способности грунта и изменению глубины заложения газопроводов, особенно на склонах балок. Освобождать участок газопровода следует через свечу. Исполнитель этой работы должен быть обеспечен соответствующими СИЗ, (в т. ч. средствами защиты органов слуха). Персонал, непосредственно не занятый сбросом газа, а также технические средства следует удалить от свечи не менее, чем на 200 м в наветренную сторону относительно продувочных свечей. Давление газа снижается до 100–500 Па (10–50 мм в. ст.). Во время грозы стравливать газ не допускается. Технологические коммуникации, на которых ведутся работы, от мест возможной подачи газа со всех сторон должны быть отключены, как правило, «двойной» запорной арматурой, газ между дублирующими кранами должен быть стравлен. В исключительных случаях, при невозможности «двойного» отсечения участка газопровода с какой-либо стороны, допускается отключение его со стороны подачи газа одним краном, если этот кран герметичен и газ из корпуса крана стравлен. В случае невозможности стравливания газа из корпуса крана (негерметичности крана) работы в данном случае проводить запрещается (до отключения и стравливания газа с соответствующего участка). На время проведения огневых работ на технологических коммуникациях КЦ запрещается продувка пылеуловителей и аппаратов в соседних цехах, на продувочных линиях устанавливаются заглушки для исключения случайного попадания газа и конденсата в пылеуловители и другие аппараты остановленного цеха. Перестановка любой запорной арматуры во время производства огневых работ на технологических коммуникациях цеха, а также на смежных участках ЛЧ МГ и других цехов без разрешения ответственного руководителя за весь комплекс работ категорически запрещается. В течение всего времени производства огневых работ, а также перед началом выполнения новых операций или после перерыва в работе необходимо контролировать загазованность в месте производства работ (не реже чем через каждые 30 минут) с записью в наряде-допуске. При проведении работ вблизи действующих наземных трубопроводов необходимо предусмотреть мероприятия от случайных ударов по ним и от воздействия огня при возможных возгораниях в районе огневых работ. Проверку отсутствия конденсата рекомендуется проводить с помощью щупа, вводимого через отверстие, просверленное ручной дрелью в верхней части трубы. Баллоны с ацетиленом, кислородом и сжиженным углеводородным газами следует располагать не ближе 10 м от места огневой работы и не ближе 5 м между собой. Спецоборудование, имеющее ДВС и электрооборудование, а также транспортные средства должны иметь искрогасители и исправную электросистему. Место, на котором должны проводить огневые работы, необходимо отключить от газопровода ВГУ; предварительно проверив их состояние. ВГУ накачиваются воздухом до давления в соответствии с инструкцией по эксплуатации, устанавливаются на расстоянии не менее 8 м в обе стороны от места выполнения огневых работ между технологическими отверстиями и местом работы. За состоянием установленных ВГУ необходимо осуществлять постоянный контроль. Запрещается нахождение персонала вблизи мест вырезки отверстий под бобышки, «окон» во время производства реза или вскрытия «окна», кроме лиц (которые также должны находиться на безопасном расстоянии на случай «хлопка», «выброса пламени» и т.п.), непосредственно участвующих в работе. Перед установкой ВГУ необходимо произвести внешний осмотр на наличие повреждений, проверять сроки годности (хранения) и сроки использования согласно паспорта и маркировки нанесённой на фронтальной поверхности изделия (ВГУ) и проверку на герметичность накачиванием. Диаметр устанавливаемых ВГУ должен соответствовать диаметру трубопровода. ВГУ, во избежание их повреждения, запрещается устанавливать в местах нахождения кольцевых сварных швов, отверстий под «бобышки». Внутренняя поверхность трубопровода перед установкой ВГУ должна быть тщательно очищена от конденсата и масла с применением деревянных (искробезопасных) черенков, приспособлений и т.д. Для исключения попадания конденсата со стороны запорной арматуры, отключающей участок газопровода, предусматривают устройство глиняного валика высотой не менее 100 мм перед установленным ВГУ. Необходимо обеспечить контроль за герметичностью ВГУ, в случае снижения давления в ВГУ необходимо огневые работы приостановить и подкачать ВГУ до давления, установленного изготовителем, проверить изменение давления в нем. Допустимое значение изменения давления по временному промежутку необходимо учитывать из данных паспорта ВГУ. В случае превышения допустимых показателей, огневые работы необходимо приостановить, дефектное ВГУ заменить. По распоряжению ответственного за проведение огневых работ назначается персонал, для осуществления контроля за исправным состоянием и рабочим давлением в ВГУ, должен докладывать ответственному за проведение огневых работ о состоянии ВГУ. Результаты измерения рабочего давления в ВГУ базовой модификации фиксировать в журнале для фиксации давления с периодичностью установленной в паспорте завода-изготовителя при отсутствии требования по периодичности в паспорте, не реже 1 раза в 30 мин. Результаты измерения (значения) рабочего давления в ВГУ и давления в участке газопровода, за герметизированным ВГУ расширенной модификации фиксируют в журнал для фиксации давления. При работе внутри аппаратов, трубопроводов с использованием шланговых противогазов должны выполняться также требованиями безопасности по разработанной в филиале инструкции по безопасному проведению ОР, инструкция по организации и безопасному проведению газоопасных работ. При огневых работах на газопроводах диаметром до 300 мм допускается отключать место работы временными глиняными пробками. Вырезка технологических отверстий для установки ВГУ производится при давлении в газопроводе от 100 до 500 Па (от 10 до 50 мм вод. ст.). При разрыве газопровода (или газопровода, находящегося в отключённом состоянии с открытой свечой и т.п.), когда участок полностью освобождён от газа, перед вырезкой отверстий для вытеснения взрывоопасной смеси отключённый участок продувается природным газом давлением не более 0.1 МПа, подаваемым с двух сторон к месту разрыва. Содержание кислорода в природном газе после продувки по газоанализатору должно быть не более 200 ppm. Аналогично производится вытеснение газовоздушной смеси из отремонтированного газопровода перед его заполнением газом. Ответственный за проведение огневых работ обязан немедленно прекратить её в случае невыполнения (нарушения) мер безопасного ведения работ, предусмотренных нарядом – допуском, ПО и ПОР, нарушения технологии производства работ, а также создание в рабочей или взрывоопасной зоне взрывопожароопасной ситуации. Огневые работы должны быть также прекращены: - при загорании газа (ЛВЖ) внутри газопровода; - при горении газа, препятствующего ведению огневых работ; - при возникновении аварийной ситуации на объекте, расположенном в опасной и совмещённых зонах; - при внезапном негативном изменении организационных, а также погодных условий выполнения огневых работ. Возобновление работ допускается только после полного обеспечения безопасных условий работы, устранения выявленных неисправностей, устранения загазованности, поддержания избыт. давления в необходимых пределах (и т.д.) и распоряжения ответственного за проведение работ. Сообщение о возникших аварийных ситуациях и принятых мерах передаётся диспетчеру филиала и в ПДС. По окончании работ вытеснения газовоздушной смеси отремонтированный участок газопровода испытывается проходным давлением в течение двух часов в процессе работы газопровода. При этом весь персонал и техника должны быть удалены за пределы опасной зоны.

16.3 ДОПУСК СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОПО МГ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕВЫХ И ДРУГИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Допуск работников сторонних организаций (филиалов) на опасный производственный объект МГ ЛПУМГ и организация безопасного производства огневых и других ремонтных работ должны проводиться в соответствии с: - СТО 49.50.21-00159025-30-002 «Допуск организаций на территорию объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» для безопасного проведения работ»; - СТО 49.50.21-00159025-30-001«Организация безопасного проведения работ в охранных зонах магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Ответственный представитель подрядчика (филиала) не может быть руководителем работ, а также акт-допуск, акт-сдачи, разрешение ЛПУМГ не могут быть выданы подрядчику (филиалу): - для производства любых видов ремонтных работ на не отключённом оборудовании ЛПУМГ; - для производства строительно-монтажных работ, включающих перемещение грузов кранами (и др. строительными машинами, механизмами) над действующими надземными технологическими коммуникациями транспорта и распределения газа; - для производства огневых работ во взрывопожароопасных помещениях и зонах действующих объектов МГ (включая работы по ликвидации инцидентов и аварийных ситуаций). Руководители и специалисты из сервисных филиалов Общества (УАВР, ИТЦ и др. …) могут назначаться (приказом по Обществу или по разрешению Общества совместными приказами ЛПУМГ и филиала Общества) ответственными за проведение отдельных этапов, в комплексе огневых работ, руководителем которых в целом соответственно назначается начальник или главный инженер ЛПУМГ. Привлекаемый персонал для проведения комплексных и сложных огневых работ, а также по ликвидации инцидентов и аварийных ситуаций на действующим объекте МГ переходит в оперативное подчинение эксплуатирующего объект ЛПУМГ (ответственных за проведение работ) на период проведения огневых работ, что при плановых работах отражается в совместном приказе (или в приказе по Обществу или в приказе ЛПУМГ по согласованию с привлекаемым филиалом Общества).

Таблица радиусов опасных зон

| Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | Свыше 2,5 (25) до 10 (100) |  |  |  |  |  | Свыше 1,2 (12) до 2,5 (25) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | 300 и мен. | Св.300 до 600 | Св.600 до 800 | Св.800 до 1000 | Св.1000 до 1200 | Св.1200 до 1400 | 300 и мен | #### Св.300 |
| Минимальные расстояния, (радиусы опасных зон), м | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 100 |

Границы опасной зоны поражения разлетающимися при электрической сварке (резке) искрами в зависимости от высоты производства сварочных работ

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

План составил: Начальника цеха №3 Вуктыльского ЛПУМГ ________________________ Бахтин Д.И. «      »                         2026 г.

Приложение 2

| № Поста | Наименование поста | № ОТЕ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | УП, «высокая» сторона КЦ № 3 | 2-53; | Начальник цеха №3 Вуктыльского ЛПУМГ Бахтин Д.И. |
| №2 | Северная охранная зона 379 км | 6-32; | Ведущий инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ Бобарыкин А.В. |
|  | Место производства работ № 1,2,3,4 | 2-13; | Начальник ГКС Вуктыльского ЛПУМГ Адаменко О.М |
|  | Начальник смены Вуктыльского ЛПУМГ | 2-15; 6-00; 6-01; | Начальник смены ДС Вуктыльского ЛПУМГ |

Диспетчерская Вуктыльского ЛПУМГ тел. 63-215, ПДС «Газпром трансгаз Ухта» тел. 72-215; заместитель начальника Вуктыльского ЛПУМГ тел. 63-212, Радиостанции ОТЕ 64-212; 64-3-12 (при проведении газоопасных работ использовать за пределами взрывоопасной зоны).

Организация связи при подготовке и проведении сложных огневых работ должна обеспечивать четкую и бесперебойную связь между руководителем работ, постами на крановых узлах, с ответственным за проведение огневых работ на отдельных участках, с диспетчером филиала и ПДС эксплуатирующей организации.

Связь устанавливается и проверяется до начала работ.

На основных участках производства сложных огневых работ и крановых узлах должны быть размещены портативные или мобильные станции ОТЕ на расстоянии не более 50 м от места производства работ. При наличии перебоев в качестве связи в этих местах организуется дежурство  работников связи или привлеченных лиц.

Во взрывоопасных и рабочих зонах используемые средства связи должны быть во взрывобезопасном исполнении.

При наличии перебоев в качестве связи, вблизи места проведения огневых работ должен находиться дежурный работник связи, в обязанности которого входит:

1 Периодически, не реже одного раза в час, проводить опрос постов и узла связи филиала для определения функционирования средств связи, выявления отказов.

2. Информировать ответственного за проведение огневых работ о выявленных нарушениях в работе средств связи, принимать необходимые меры по восстановлению связи в случае её нарушения.

При выполнении работ на линейной части газопроводов аварийная машина связи устанавливается за пределами рабочей зоны и в ней должны быть размещены портативные станции ОТЕ, а также оборудование для усиления радиосигнала. Во время проведения сложных огневых работ или переключений на газопроводах использование средств связи для переговоров других работников, кроме ответственного за проведение огневых работ, ответственных за проведение работ по участкам и постам, допускается только после получения разрешения руководителя огневых работ.

При отсутствии связи между постами, огневые работы необходимо приостановить. Разрешение на снятие постов связи выдается диспетчером ПДС эксплуатирующей организации.